### 00.00.00	Selbstregulierender Schallabsorbierender Fensterlüfter VH mm  DUCO Ventilation & Sun Control  DucoMax Alto ZR

Folgenummer  1

##### Beschreibung:

DucoMax Alto ZR, wärmegedämmter, schalldämmender, selbstregulierender Klapplüfter.

Abnehmbares, gestanztes Innengitter (Insektenschutz).

Dichtung: Klapplüfter.

Bedienung: ist stufenlos einstellbar.

Die geöffnete/geschlossene Position ist dank einer grün/roten Anzeige aus der Ferne sichtbar.

Für die Montage an oder auf einem Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster geeignet.

Die selbstregulierende Klappe sorgt für Energieeinsparungen und eine konstante Durchflussmenge.

Für Hochbau (bis 40 m Höhe) geeignet.

##### Material:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststoff: ABS und PP

Oberflächenbehandlung: Standard natur eloxiert (15 - 20 µm)

Emaillierte Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 µm)

Kunststoffteile: ABS und schlagfest (farbecht und witterungsbeständig)

Dämpfungsmaterial: Polyesterwolle

##### Ausführung:

Farbe:	...

(alle RAL-Farben sind verfügbar)

Standard RAL 9010 oder eloxiert F1 / Optional: Zweifarbig

Farbe Endkappen: …

Weiß und/oder schwarz

##### Technische Daten

Lüftungswerte DucoMax Alto ZR:

| Luftspalt | Lüftungsleistung (Q) in l/s/m bei ... |  |  | Lüftungsleistung (Q) in m3/h/m bei ... |  |  | Äquivalenter Raum bei 1 Pa in mm²/m | Geometrischer Freiraum in mm²/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Pa | 2 Pa | 10 Pa | 1 Pa | 2 Pa | 10 Pa |  |  |
| 10 mm | 11,9 | 24,1 | 20,2 | 42,8 | 86,7 | 72,8 | 15143 | 10000 |
| 15 mm | 17,5 | 25,7 | 22,4 | 63,0 | 92,5 | 80,8 | 22269 | 15000 |
| 20 mm | 26,3 | 39,3 | 35,3 | 94,7 | 141,5 | 127,1 | 33467 | 20000 |
| 25 mm | 29,7 | 42,5 | 30,4 | 106,9 | 152,9 | 109,3 | 37793 | 25000 |

Geräuschdämpfung DucoMax Alto ZR:

| Luftspalt | Schalldämpfung Dne,W (C;Ctr), in dB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Position OFFEN | Position GESCHLOSSEN |
| 10 mm | 46 (-2;-6) | 60 (-2;-6) |
| 15 mm | 42 (-1;-5) | 58 (-2;-5) |
| 20 mm | 40 (-1;-4) | 57 (-2;-6) |
| 25 mm | 38 (-1;-4) | 56 (-2;-5) |

Maße (mm)/	…

Maximal unter Garantie:	Glasfalzeinbau (mm): 2.500

Blendrahmeneinbau (mm): 4.000

Kompakter Blendrahmeneinbau (mm): 4.000

Montage oben (auf dem Rahmen) (mm): 4.000

Getrennte Klappe ab 2.000 mm, und doppelte Bedienung

Kassettenhöhe (mm):	105 (ohne L-Profil(e))

Wasserabweisung (in geschlossenem Zustand):	1050 Pa

Windwiderstand (in geschlossener Position):	600 Pa

Glasabzug:	135 mm

Glasfalzbreite:	… mm

Frei zu bestimmen

Blendrahmenprofil:	… mm

Frei zu bestimmen

Einbauhöhe bei kompaktem Blendrahmeneinbau /

Montage oben auf dem Rahmen	115 mm

Gitterhöhe:	Montage auf dem Glas (mm): 150

Mit Blendrahmenprofil (mm): 155

Mit kompaktem Blendrahmenprofil (mm): 145

Montage oben auf dem Rahmen (mm): 105 + 20

Einbautiefe (mm):	265

Kassettentiefe (mm):	307

Thermische Trennung: 	T1 bis T5

Ausführung:	Glasleisten / Dichtungsmasse / Klebeband / Verglasungsgummi

Verankerungen und L-Profile

Bedienung:	…

Stufenlos mit Hebel

Stufenlos mit Kordel

Stufenlos mit Stange

Wärmeübergangskoeffizient:	2,58 W/m²K

Art der Vereinbarung:

Voraussichtliche Menge (VH)

Messverfahren:

Maßeinheit:	mm

Code der Messung: