# Wandgitter – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid G 30Z

## Beschreibung

DucoGrille Solid G 30Z ist ein Einbauwandgitter aus Aluminium-Strangpressprofilen. Die Lamellen bieten eine große Belüftungskapazität mit relativ kleinen Lamellen. Die ,stapelbaren' Lamellen bilden zusammen eine Einheit, sodass sie besonders robust sind. Die Lamellen sind mit kleiner Stanzung (P1), großer Stanzung (P2) oder als Scheingitter (NP) erhältlich.

## Ausführung

- Lamellenform		30Z

- Stanzungen		NP – nicht gestanzt

P1 – Höhe 21 mm x Breite 2,5 mm

P2 – Höhe 21 mm x Breite 18 mm

- Schritt			37,5 mm

- Rahmenbreite		34 mm

- Rahmenanschlag	18 mm

- Rahmentiefe		38 mm

- Schutz			Stanzungen

P1 als Insektenschutz

P2 als Nagerschutz

Edelstahlgaze

2,3 x 2,3 mm als Insektenschutz

6 x 6 mm als Nagerschutz

20 x 20 mm als Vogelschutz

- Abflussschwelle	Optional

Folgende Kombinationen sind erhältlich:

|  | NP | P1 | P1 Incl mesh | P1 + options | P1 Incl mesh + options | P2 | P2 + options |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanzung P1 | - | S | S | S | S | - | - |
| Stanzung P2 | - | - | - | - | - | S | S |
| Edelstahl-gaze 2,3 x 2,3 | - | - | S | - | S | - | S |
| Edelstahl-gaze 6 x 6 | - | - | - | - | O | - | O |
| Edelstahl-gaze 20x20 | - | - | - | - | O | - | O |
| Abfluss-schwelle | - | - | - | S | S | - | S |

S = Standard		O = optional

## Material und Oberflächenbehandlung

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 1,5 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Pulverbeschichtete Polyester-Poader-Beschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Brandverhalten

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

### Durchsturzsicherung

Klasse X (BS 6180)

### Freier Querschnitt

|  | NP | P1 P1 incl mesh P1 + options P1 incl mesh + options | P2 P2 + options |
| --- | --- | --- | --- |
| Optischer freier Querschnitt (Pro Meter Stanzung) | 0 % | 60 % | 86 % |
| Physischer freier Querschnitt | 0 % | 34 % | 48 % |

### Durchlassdaten

| EN 13030 | NP | P1 | P1 Incl mesh | P1 + options | P1 Incl mesh + options | P2 | P2 + options |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce | - | 0,243 | 0,233 | 0,216 | 0,21 | 0,258 | 0,232 |
| K-Faktor Zuluft | - | 16,94 | 18,42 | 21,43 | 22,68 | 15,02 | 18,58 |
| Cd | - | 0,234 | 0,224 | 0,242 | 0,226 | 0,253 | 0,266 |
| K-Faktor Abluft | - | 18,26 | 19,93 | 17,08 | 19,58 | 15,62 | 14,13 |

### Wasserabweisung

| EN 13030 | NP | P1 | P1 Incl mesh | P1 + options | P1 Incl mesh + options | P2 | P2 + options |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V = 0 m/s | - | B | C | B | A | C | B |
| V = 0,5 m/s | - | C | C | B | B | C | B |
| V = 1 m/s | - | C | C | C | B | C | B |
| V = 1,5 m/s | - | D | C | C | B | D | B |
| V = 2 m/s | - | D | D | D | B | D | C |
| V = 2,5 m/s | - | D | D | D | C | D | D |
| V = 3 m/s | - | D | D | D | D | D | D |
| V = 3,5 m/s | - | D | D | D | D | D | D |