# Wandgitter – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid++ M 30Z

## Beschreibung

DucoGrille Solid++ M 30Z ist ein einbruchsicheres Aufbauwandgitter aus Aluminium-Strangpressprofilen mit einem verstärkten Rahmenprofil. Die Lamellen bieten eine große Belüftungskapazität mit relativ kleinen Lamellen. Die ,stapelbaren' Lamellen bilden zusammen eine Einheit, sodass sie besonders robust sind. Das Gitter erreicht Einbruchsicherheitsklasse 2 gemäß den Normen NEN 5096 und ENV 1627.

## Ausführung

- Lamellenform		30Z

- Stanzungen		P1 – Höhe 21 mm x Breite 2,5 mm

- Schritt			37,5 mm

- Rahmenbreite		56 mm

- Aufbautiefe		42 mm

- Rahmentiefe		42 mm

- Schutz			Stanzungen

P1 als Insektenschutz

Edelstahlgaze

2,3 x 2,3 mm als Insektenschutz

Folgende Kombinationen sind erhältlich:

|  | P1 | P1 Incl mesh |
| --- | --- | --- |
| Stanzung P1 | S | S |
| Edelstahlgaze 2,3 x 2,3 | - | S |

S = Standard

## Material und Oberflächenbehandlung

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 1,5 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Pulverbeschichtete Polyester-Poader-Beschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Brandverhalten

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

### IEinbruchsicherheitsklasse

Klasse 2 (EN 5096:2007 und ENV 1627:2011)

### Durchsturzsicherung

Klasse XI (BS 6180)

### Freier Querschnitt

|  | P1 P1 incl mesh |
| --- | --- |
| Optischer freier Querschnitt (Pro Meter Stanzung) | 60 % |
| Physischer freier Querschnitt | 34 % |

### Durchlassdaten

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh |
| --- | --- | --- |
| Ce | 0,243 | 0,233 |
| K-Faktor Zuluft | 16,94 | 18,42 |
| Cd | 0,234 | 0,224 |
| K-Faktor Abluft | 18,26 | 19,93 |

### Wasserabweisung

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh |
| --- | --- | --- |
| V = 0 m/s | B | C |
| V = 0,5 m/s | C | C |
| V = 1 m/s | C | C |
| V = 1,5 m/s | D | C |
| V = 2 m/s | D | D |
| V = 2,5 m/s | D | D |
| V = 3 m/s | D | D |
| V = 3,5 m/s | D | D |