# Einbauwandgitter
DUCO Ventilation & Sun Control
Duco Acoustic Panel 150

## Beschreibung

Duco Acoustic Panel 150 ist ein schalldämmendes Einbauwandgitter aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Die Lamellen sind ein einem Aluminiumrahmen eingefasst und sind auf der Innenseite mit schalldämmender, nicht brennbarer Mineralwolle versehen.

## Ausführung

### Lamelle

- Lamellenform		Acoustic 150

- Schritt			130 mm

### Rahmen

- Rahmenbreite		25 mm

- Rahmenanschlag	37 mm

- Rahmentiefe		157 mm

- Entwässerung		Unterschwelle standardmäßig nach außen geneigt

Neigung 5°

### Befestigung

- Seitlich, über Löcher in den Seitenplatten des Moduls (Durchmesser 5,5 mm, versenkt).

- Befestigungsmaterial ist abhängig von der Unterkonstruktion (nicht von DUCO geliefert).

### Zubehör (+ options)

- Aufbaurahmen mit Insektengaze 2,3 x 2,3 mm.

- Aufbaurahmen mit Nagergaze 6 x 6 mm.

- Aufbaurahmen mit Vogelgaze 20 x 20 mm.

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamelle

- Aluminium		EN AW-6063 T66

Profilstärke: min. 1,5 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Seitenplatten

- Aluminium		AlMg3

Plattenstärke: 3 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Brandverhalten

Dämmmaterial: A1 (EN 13501-1)

### Feuerwiderstand

Dämmmaterial: nicht brennbar (NEN 6064)

### Freier Querschnitt

| Eigenschaft | Duco Acoustic Panel 150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT |
| Optischer freier Querschnitt | 71 % | 71 % |
| Physischer freier Querschnitt | 31 % | 31 % |

### Lüftungswerte

| Eigenschaft | Duco Acoustic Panel 150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT |
| Ce | 0,304 | 0,280 |
| K-Faktor Zuluft | 10,82 | 12,76 |
| Cd | 0,297 | 0,282 |
| K-Faktor Abluft | 11,34 | 12,57 |

### Wasserabweisung

| Geschwindigkeit v (m/s) | Duco Acoustic Panel 150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT |
| 0 | C | C |
| 0,5 | D | D |
| 1 | D | D |
| 1,5 | D | D |
| 2 | D | D |
| 2,5 | D | D |
| 3 | D | D |
| 3,5 | D | D |

### Dämmungswert

| in dB | Duco Acoustic Panel 150 |
| --- | --- |
| Rw (C;Ctr) | 11 (-1;-2) |
| 125 Hz | 5,3 |
| 250 Hz | 6,0 |
| 500 Hz | 6,2 |
| 1000 Hz | 11,3 |
| 2000 Hz | 13,3 |
| 4000 Hz | 11,3 |

### Stoßfestigkeit*

| Klasse | Duco Acoustic Panel 150 |
| --- | --- |
| EN 13049 | 5 |
| NF P08-302 | Q4 |

* Abhängig von Befestigung und Abmessungen.

### Durchsturzsicherung*

| Klasse | Duco Acoustic Panel 150 |
| --- | --- |
| B03-004 | C5b |
| NEN-EN 1991-1-1 | A/B/F/G |
| NF P01-013 | C5 |
| BS 6180 | XI |

* Abhängig von Befestigung und Abmessungen.

Wenden Sie sich an Ihren regionalen Händler oder an die DUCO ‚Ventilation & Sun Control‘-Projektabteilung für kommerzielle und technische Unterstützung (Montage- und Installationsanweisungen, Stücklisten, Berechnungen …).