Duco Roof Turret Solid 30Z

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

Der Duco Roof Turret Solid 30Z ist eine Lüftungshaube mit gestanzten Lamellen aus stranggepresstem Aluminium. Die Lüftungsdurchführung erfolgt durch das Flachdach. Die Lüftungshaube kann in RAL-Farben nach Wahl ausgeführt werden . Der Roof Turret Solid 30Z kann sowohl für Zu- als auch für Abluft bei natürlicher und mechanischer Lüftung eingesetzt werden.

Produktmerkmale:

- Lamellen:

Z-förmige Aluminium-Strangpressprofile

- DucoGrille Solid M30Z mit Stanzung (P1) Höhe 21mm x Breite 2.5mm

- DucoGrille Solid M30Z mit Stanzung (P2) Höhe 21mm x Breite 18mm

- Lamellenschritt: 37,5 mm

- Lamellentiefe: 30 mm

- Profildicke: mindestens 1,5 mm

- Visuell freier Luftvolumenstrom:	P1: 60%

P2: 86%

- Physisch freier Luftvolumenstrom:	P1: 34%

P2: 48%

- Aufbau:

Die maßgefertigten Gitter M30Z werden zwischen speziellen Eckprofilen montiert. Unten wird ein L-Profil 150/50/4 angebracht. Oben wird die Dachhaube mit einer schrägen, passenden Dachplatte abgeschlossen.

- Maße:

Länge Lüftungshaube	Min.: 200 mm - Max.: 2630 mm	Bis zu 2000 Pa

Breite Lüftungshaube	Min.: 200 mm - Max.: 1180 mm	Bis zu 2000 Pa

Höhe Lüftungshaube	Min.: 255 mm - Max.: 1600 mm

- SCHUTZ

P1: Insektenschutzmittel

Optional mit Edelstahl-Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm

Optional mit schädlingsresistentem Edelstahlgewebe 6 x 6 mm

Oberflächenbehandlung:

Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

Funktionelle Merkmale:

- Durchflussleistung:

| LUFTVOLUMENSTROM (EN13030) |  |  | Ce |  | Ke |  | Cd |  | Kd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  | 0,243 |  | 16,94 |  | 0,234 |  | 18,26 |
| P2 |  |  | 0,258 |  | 15,02 |  | 0,253 |  | 15,62 |
| P2 + Eierkistengitter |  |  | 0,179 |  | 31,21 |  | 0,202 |  | 24,51 |

- Wasserdichtigkeit:

| WASSERDICHT (EN13030) |  |  | 0 m/s | 0,5 m/s | 1 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s | 3,5 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  | B | C | C | D | D | D | D | D |
| P2 |  |  | C | C | C | D | D | D | D | D |
| P2 + Eierkistengitter |  |  | A | A | A | B | C | C | D | D |

Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: Kraftberechnungen

- EN ISO 10140: akustische Messungen