# Einbaufenstergitter DucoGrille Classic F 50HP

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Classic F 50HP ist ein Einbaufenstergitter, das mit 50HP-Lamellen ausgestattet ist. Diese Aluminiumlamellen wurden dank ihres geringen Widerstandsfaktors speziell für intensive Belüftung entwickelt. Dadurch eignet sich das Fenstergitter hervorragend für die Zufuhr großer Mengen Außenluft.

## Produktmerkmale:

- Lamellen und Rahmen:

Aluminium-Strangpressprofile (EN AW-6063 T66 (EN573-3)), eingeklipst in Lamellenhalter

  - Lamellenhöhe: 50 mm

  - Lamellenschritt: 50 mm

  - Flanschbreite: 28 mm

  - Rahmentiefe: 77 mm

  - Profildicke: mindestens 1,2 mm

  - Visuell freier Luftvolumenstrom: 88 %

  - Physisch freier Luftvolumenstrom: 68 %

- Lamellenhalter:

- Spritzgussteile aus Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt
ODER

- Metallteile Zamak-Elektrophorese geschwärzt

## Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

- Insektenschutzgitter aus Edelstahl 2,3 x 2,3 mm (Standard) oder Ungezieferschutzgitter (auf Anfrage)

## Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)

- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

  - K-Faktor Zuluft: 6,28

  - K-Faktor Abluft: 6,51

  - Ce-Koeffizient: 0,399

  - Cd-Koeffizient: 0,392

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

  - K-Faktor Zuluft: 8,07

  - K-Faktor Abluft: 5,81

  - Ce-Koeffizient: 0,352

  - Cd-Koeffizient: 0,415

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

  - v = 0,0m/s: Klasse C

  - v = 0,5m/s: Klasse C

  - v = 1,0m/s: Klasse C

  - v = 1,5m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version „+ Optionen“:

  - v = 0,0m/s: Klasse B

  - v = 0,5m/s: Klasse B

  - v = 1,0m/s: Klasse B

  - v = 1,5m/s: Klasse C

  - v = 2,0m/s: Klasse C

  - v = 2,5 m/s: Klasse C

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)

- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserdichtigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten

## Brandreaktion

- Bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Kunststoff: D-s2,d0 (EN13501-1)

- Bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Metall: A2-s1,d0 (EN13501-1)