# Einbauwandgitter DucoGrille Classic G 20V

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Classic G 20V ist ein leichtes Einbauwandlüftungsgitter, das aus Rahmenprofilen und V-förmigen Lamellen, alle aus Aluminium-Strangpressprofilen, sowie aus Lamellenhaltern (Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt) besteht.

## Produktmerkmale:

- Lamellenhöhe: 20 mm

- Lamellenschritt: 20 mm

- Rahmenanschlag: 19 mm

- Einbautiefe: 30 mm

- Profildicke: mindestens 1,2 mm

- Visuell freier Durchlass: 95 %

- Physischer freier Durchlass: 34 %

## Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

- Insektenschutzgitter aus Edelstahl 2,3 x 2,3 mm (Standard) oder Ungezieferschutzgitter (auf Anfrage)

- Montageanker

## Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)

- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

  - K-Faktor Zuluft: 41,62

  - K-Faktor Abluft: 41,62

  - Ce-Koeffizient: 0,155

  - Cd-Koeffizient: 0,155

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

  - K-Faktor Zuluft: 45,04

  - K-Faktor Abluft: 45,04

  - Ce-Koeffizient: 0,149

  - Cd-Koeffizient: 0,149

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

  - v = 0,0m/s: Klasse A

  - v = 0,5m/s: Klasse B

  - v = 1,0m/s: Klasse C

  - v = 1,5m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version "+ Optionen":

  - v = 0,0m/s: Klasse A

  - v = 0,5m/s: Klasse A

  - v = 1,0m/s: Klasse B

  - v = 1,5 m/s: Klasse B

  - v = 2,0m/s: Klasse C

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)

- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten