# Einbauwandgitter DucoGrille Classic G 70V Vertikal

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Classic G 70V Vertikal ist ein Einbauwandgitter aus Aluminium-Strangpressprofilen. Dank des ‚Dreh-Klick‘-Systems ist eine einfache Montage möglich. Insektenschutzgitter ist serienmäßig eingebaut. Die einzigartige “V“-förmige Lamelle bewirkt ein stilvolles Design.

Durch die vertikale Montage der Lamellen punktet das Gitter noch besser hinsichtlich Wasserdichtigkeit und ist kein Durchblick möglich.

## Produktmerkmale:

- Lamellenhöhe: 71 mm

- Lamellenschritt: 65 mm

- Rahmenbreite: 60 mm

- Rahmenanschlag: 48 mm

- Einbautiefe: 89 mm

- Profildicke: mindestens 1,5 mm

- Visueller freier Durchlass: 65 %

- Physisch freier Luftvolumenstrom: 36 %

## Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

- Insektenschutzgitter aus Edelstahl 2,3 x 2,3 mm (Standard) oder Ungezieferschutzgitter (auf Anfrage)

- Montageanker

- Bei Ausführung „+ Optionen“: Wasserrinne auf der Rückseite des Rahmens

## Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)

- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

  - K-Faktor Zuluft: 73,05

  - K-Faktor Abluft: 84,17

  - Ce-Koeffizient: 0,117

  - Cd-Koeffizient: 0,109

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

  - K-Faktor Zuluft: 81,16

  - K-Faktor Abluft: 94,26

  - Ce-Koeffizient: 0,111

  - Cd-Koeffizient: 0,103

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

  - v = 0,0m/s: Klasse A

  - v = 0,5m/s: Klasse A

  - v = 1,0m/s: Klasse A

  - v = 1,5m/s: Klasse C

  - v = 2,0m/s: Klasse C

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version „+ Optionen“:

  - v = 0,0m/s: Klasse A

  - v = 0,5m/s: Klasse A

  - v = 1,0m/s: Klasse A

  - v = 1,5 m/s: Klasse A

  - v = 2,0m/s: Klasse A

  - v = 2,5 m/s: Klasse C

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)

- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten