Lamellenwandsystem DucoWall Acoustic W 300

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

Bei der DucoWall Acoustic W 300 werden für eine optimale Schalldämmung zwei 150-Lamellen hintereinander positioniert. Dennoch bleibt die Einbautiefe mit 334 mm begrenzt.

## Produktmerkmale:

- Lamellen:

- Lamellenhöhe: 155,5 mm

- Lamellenschritt: 150 mm

- Lamellentiefe: 142 mm

- Profildicke: mindestens 1,5 mm

- Visueller freier Durchlass: 74 %

- Physischer freier Durchlass: 35 %

- Halteprofile:

Aluminium-Strangpressprofile mit Nut zur Befestigung der Lamellenhalter

Die schweren Trägerprofile 21/50 Multi und 50/50:  für eine Anwendung mit freier Spannweite geeignet; Befestigung an der Grundstruktur mittels mitgelieferter L-Profile

- Lamellenhalter: Spritzgussteile aus Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt

- Einbautiefe:

  - Trägerprofil 50/50 oder 21/50 Multi: 334 mm

## Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)

- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

  - K-Faktor Zuluft: 13,52

  - K-Faktor Abluft: 13,52

  - Ce-Koeffizient: 0,272

  - Cd-Koeffizient: 0,272

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

  - K-Faktor Zuluft: 16,00

  - K-Faktor Abluft: 16,00

  - Ce-Koeffizient: 0,25

  - Cd-Koeffizient: 0,25

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

  - v = 0,0m/s: Klasse A

  - v = 0,5m/s: Klasse B

  - v = 1,0m/s: Klasse B

  - v = 1,5m/s: Klasse C

  - v = 2,0m/s: Klasse C

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version "+ Optionen“:

  - v = 0,0m/s: Klasse A

  - v = 0,5m/s: Klasse B

  - v = 1,0m/s: Klasse B

  - v = 1,5m/s: Klasse C

  - v = 2,0m/s: Klasse C

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Dämpfungswert

  - Rw (C;Ctr) (in dB): 17 (-1;-3)

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)

- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: Kraftberechnungen

- EN ISO 10140: akustische Messungen