Lamellenwandsystem DucoWall Acoustic W 75L

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Acoustic W 75L ist ein schallabsorbierendes Lamellenwandsystem aus Aluminium-Strangpressprofilen. Die Lamellen sind an der Innenseite mit schalldämmender, nicht entzündlicher Mineralwolle verkleidet. Die Aluminium-Lamellen werden auf Kunststoff-Lamellenhalter geklickt.

## Produktmerkmale:

- Lamellen:

L-förmige Aluminiumprofile, die in Lamellenhalterungen eingeklipst werden

- Lamellenhöhe: 74 mm

- Lamellenschritt: 60 mm

- Lamellentiefe: 75 mm

- Profildicke: mindestens 1,5 mm

- Visuell freier Durchlass: 95 %

- Physischer freier Durchlass: 34 %

- Halteprofile:

Aluminium-Strangpressprofile mit Nut zur Befestigung der Lamellenhalter

Die leichten Trägerprofile 30/12 und 50/12: Befestigung direkt an der Grundstruktur (ohne freie Spannweite)

Die schweren Trägerprofile 21/50 Multi, 50/50 und 50/125:  für eine Anwendung mit freier Spannweite geeignet; Befestigung an der Grundstruktur mittels mitgelieferter L-Profile

- Lamellenhalter: Spritzgussteile aus Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt

- Einbautiefe:

  - Trägerprofil 30/12 oder 50/12: 87 mm

  - Trägerprofil 50/50 oder 21/50 Multi: 125 mm

  - Trägerprofil 50/125: 200 mm

## Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)

- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

  - K-Faktor Zuluft: 22,25

  - K-Faktor Abluft: 15,02

  - Ce-Koeffizient: 0,212

  - Cd-Koeffizient: 0,258

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

  - K-Faktor Zuluft: 22,89

  - K-Faktor Abluft: 15,50

  - Ce-Koeffizient: 0,209

  - Cd-Koeffizient: 0,254

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

  - v = 0,0m/s: Klasse B

  - v = 0,5m/s: Klasse B

  - v = 1,0m/s: Klasse C

  - v = 1,5m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version "+ Optionen“:

  - v = 0,0m/s: Klasse B

  - v = 0,5m/s: Klasse B

  - v = 1,0m/s: Klasse C

  - v = 1,5m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Dämpfungswert

  - Rw (C;Ctr) (in dB): 6 (0;-2)

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)

- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: Kraftberechnungen

- EN ISO 10140: akustische Messungen

## Optional einbruchssicher

Die Lamellenwand kann optional mit einem Drahtgeflecht für die Einbruchsicherheit RC2 ausgestattet werden.

Klasse 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015)