Lamellenwandsystem DucoWall Classic W 35V

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Classic W 35V ist ein Lamellenwandsystem, das an einer tragenden Struktur montiert werden kann. Dank des ‚Dreh-Klick‘-Systems ist eine einfache Montage möglich. Die einzigartige “„V“-förmige Lamelle bewirkt eine verbesserte Wasserabweisung und sorgt dafür, dass das Gitter nicht durchgestoßen werden kann und die Sicht von außen nach innen erschwert ist.

## Produktmerkmale:

- Lamellen:

V-förmige Aluminium-Strangpressprofile, die in Lamellenhalterungen eingeklipst werden

- Lamellenhöhe: 38,50 mm

- Lamellenschritt: 35 mm

- Lamellentiefe: 38 mm

- Profildicke: mindestens 1,5 mm

- Visueller freier Durchlass: 59 %

- Physischer freier Durchlass: 35 %

- Halteprofile:

Aluminium-Strangpressprofile mit Nut zur Befestigung der Lamellenhalter

Die leichten Trägerprofile 30/12 und 50/12: Befestigung direkt an der Grundstruktur (ohne freie Spannweite)

Die schweren Trägerprofile 21/50 Multi, 50/50 und 50/125:  für eine Anwendung mit freier Spannweite geeignet; Befestigung an der Grundstruktur mittels mitgelieferter L-Profile

- Lamellenhalter: Spritzgussteile aus Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt

- Einbautiefe:

- Trägerprofil 50/125: 50 mm

- Trägerprofil 50/50 oder 21/50 Multi: 88 mm

- Trägerprofil: 50/125: 163 mm

## Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)

- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

  - K-Faktor Zuluft: 71,82

  - K-Faktor Abluft: 65,04

  - Ce-Koeffizient: 0,118

  - Cd-Koeffizient: 0,124

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

  - K-Faktor Zuluft: 74,32

  - K-Faktor Abluft: 66,10

  - Ce-Koeffizient: 0,116

  - Cd-Koeffizient: 0,123

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

  - v = 0,0m/s: Klasse A

  - v = 0,5m/s: Klasse A

  - v = 1,0m/s: Klasse A

  - v = 1,5 m/s: Klasse A

  - v = 2,0m/s: Klasse C

  - v = 2,5 m/s: Klasse C

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version „+ Optionen“:

  - v = 0,0m/s: Klasse A

  - v = 0,5m/s: Klasse A

  - v = 1,0m/s: Klasse A

  - v = 1,5 m/s: Klasse A

  - v = 2,0m/s: Klasse B

  - v = 2,5 m/s: Klasse C

  - v = 3,0m/s: Klasse C

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)

- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: Kraftberechnungen

## Optional einbruchssicher

Die Lamellenwand kann optional mit einem Drahtgeflecht für die Einbruchsicherheit RC2 ausgestattet werden.

Klasse 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015)