Lamellenwandsystem DucoWall Classic W 50Z

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Classic W 50Z ist ein Lamellenwandsystem, das an einer tragenden Struktur montiert werden kann. Dank des ‚Dreh-Klick‘-Systems ist eine einfache Montage möglich. Die „Z“-förmige Lamelle bewirkt ein klares Design.

## Produktmerkmale:

- Lamellen:

Z-förmige Aluminiumprofile, die in Lamellenhalterungen eingeklipst werden

- Lamellenhöhe: 76 mm

- Lamellenschritt: 65 mm

- Lamellentiefe: 53 mm

- Profildicke: mindestens 1,5 mm

- Visueller freier Durchlass: 75 %

- Physischer freier Durchlass: 52 %

- Halteprofile:

Aluminium-Strangpressprofile mit Nut zur Befestigung der Lamellenhalter

Die leichten Trägerprofile 30/12 und 50/12: Befestigung direkt an der Grundstruktur (ohne freie Spannweite)

Die schweren Trägerprofile 21/50 Multi, 50/50 und 50/125:  für eine Anwendung mit freier Spannweite geeignet; Befestigung an der Grundstruktur mittels mitgelieferter L-Profile

- Lamellenhalter: Spritzgussteile aus Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt

- Einbautiefe:

- Trägerprofil 50/125: 65 mm

- Trägerprofil 50/50 oder 21/50 Multi: 103 mm

- Trägerprofil: 50/125: 178 mm

## Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)

- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

  - K-Faktor Zuluft: 23,80

  - K-Faktor Abluft: 12,94

  - Ce-Koeffizient: 0,205

  - Cd-Koeffizient: 0,278

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

  - K-Faktor Zuluft: 23,34

  - K-Faktor Abluft: 14,13

  - Ce-Koeffizient: 0,207

  - Cd-Koeffizient: 0,266

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

  - v = 0,0m/s: Klasse B

  - v = 0,5m/s: Klasse C

  - v = 1,0m/s: Klasse C

  - v = 1,5m/s: Klasse C

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version „+ Optionen“:

  - v = 0,0m/s: Klasse A

  - v = 0,5m/s: Klasse B

  - v = 1,0m/s: Klasse B

  - v = 1,5m/s: Klasse C

  - v = 2,0m/s: Klasse C

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)

- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: Kraftberechnungen

## Optional einbruchssicher

Die Lamellenwand kann optional mit einem Drahtgeflecht für die Einbruchsicherheit RC2 ausgestattet werden.

Klasse 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015)