Duco Acoustic Panel 150 Einbauwandgitter

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

Duco Acoustic 150 ist ein schalldämmendes Einbauwandgitter aus Aluminium-Strangpressprofilen. Die Lamellen sind in einem Aluminiumrahmen gefasst und an der Innenseite mit schalldämmender, nicht entzündlicher Mineralwolle verkleidet.

Produktmerkmale:

- Lamellenform: Acoustic 150

- Lamellenschritt: 130 mm

- Rahmenanschlag: 37 mm

- Einbautiefe: 157 mm

- Profildicke: mindestens 1,5 mm

- Visueller freier Durchlass: 71 %

- Physischer freier Durchlass: 31 %

- Wasserrinne: keine Wasserrinne, Bodenschwelle standardmäßig nach außen geneigt, Neigung 5°

- Befestigung: seitlich, über Bohrungen in den Seitenplatten des Moduls (Durchmesser 5,5 mm, versenkt). Befestigungsmaterial je nach Struktur beim Kunden (nicht von DUCO geliefert).

Zubehör:

- Optional mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm

- Optional mit Ungeziefergitter 6 x 6 mm

- Optional mit Ungeziefergitter 20 x 20 mm

Oberflächenbehandlung:

- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

  - K-Faktor Zuluft: 15,87

  - K-Faktor Abluft: 16,26

  - Ce-Koeffizient: 0,251

  - Cd-Koeffizient: 0,248

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

  - K-Faktor Zuluft: 17,95

  - K-Faktor Abluft: 16,26

  - Ce-Koeffizient: 0,236

  - Cd-Koeffizient: 0,248

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

  - v = 0,0m/s: Klasse C

  - v = 0,5m/s: Klasse D

  - v = 1,0m/s: Klasse D

  - v = 1,5m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version „+ Optionen“:

  - v = 0,0m/s: Klasse B

  - v = 0,5m/s: Klasse C

  - v = 1,0m/s: Klasse D

  - v = 1,5m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

- Dämpfungswert

  - Rw (C;Ctr) (in dB): 11 (-1;-2)

| Schalldämmmaß |  |
| --- | --- |
| Hz | dB |
| 125 | 4,8 |
| 250 | 4 |
| 500 | 7,4 |
| 1000 | 11,4 |
| 2000 | 12,4 |
| 4000 | 13 |
| Rw(C;Ctr) | 11 (-1;-2) |

Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten

- EN ISO 10140: Akustische Messungen (für akustische Produkte)