# Duco Acoustic Panel 300 Einbauwandgitter

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

Das DucoGrille Acoustic Panel 300 ist ein schalldämpfendes Einbau-Wandgitter, das aus Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt wird. Die Lamellen sind in einem Aluminiumrahmen gefasst und an der Innenseite mit schalldämmender, nicht entzündlicher Mineralwolle verkleidet.

## Produktmerkmale:

- Lamellenform: Acoustic 150

- Lamellenschritt: 130 mm

- Rahmenanschlag: 37 mm

- Einbautiefe: 300 mm

- Profildicke: mindestens 1,5 mm

- Visueller freier Durchlass: 71 %

- Physischer freier Durchlass: 31 %

- Wasserrinne: keine Wasserrinne, Bodenschwelle standardmäßig nach außen geneigt, Neigung 5°

- Befestigung: seitlich, über Bohrungen in den Seitenplatten des Moduls (Durchmesser 5,5 mm, versenkt). Befestigungsmaterial je nach Struktur beim Kunden (nicht von DUCO geliefert).

## Zubehör:

- Optional mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm

- Optional mit Ungeziefergitter 6 x 6 mm

- Optional mit Ungeziefergitter 20 x 20 mm

## Oberflächenbehandlung:

- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung Standardausführung:

  - K-Faktor Zuluft: 26,75

  - K-Faktor Abluft: 27,41

  - Ce-Koeffizient: 0,194

  - Cd-Koeffizient: 0,191

### Durchflussleistung Version "+ Optionen":

  - K-Faktor Zuluft: 31,92

  - K-Faktor Abluft: 27,41

  - Ce-Koeffizient: 0,177

  - Cd-Koeffizient: 0,191

### Wasserdichtigkeit Standardausführung:

  - v = 0,0m/s: Klasse C

  - v = 0,5m/s: Klasse D

  - v = 1,0m/s: Klasse D

  - v = 1,5m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Wasserdichtigkeit Version „+ Optionen“:

  - v = 0,0m/s: Klasse B

  - v = 0,5m/s: Klasse C

  - v = 1,0m/s: Klasse D

  - v = 1,5m/s: Klasse D

  - v = 2,0m/s: Klasse D

  - v = 2,5 m/s: Klasse D

  - v = 3,0m/s: Klasse D

  - v = 3,5 m/s: Klasse D

### Dämpfungswert

  - Rw (C;Ctr) (in dB): 17 (-1;-4)

| Schalldämmmaß |  |
| --- | --- |
| Hz | dB |
| 125 | 6,3 |
| 250 | 5,9 |
| 500 | 11,6 |
| 1000 | 20,1 |
| 2000 | 22,7 |
| 4000 | 21,5 |
| Rw(C;Ctr) | 17 (-1;-4) |

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A

- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung

- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten

- EN ISO 10140: Akustische Messungen (für akustische Produkte)