# Muurrooster – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid MR 30Z

## Omschrijving

DucoGrille Solid MR 30Z is een rond opbouw muurrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. De lamellen bieden een grote ventilatiecapaciteit met relatief kleine lamellen. De ‘stapelbare’ lamellen vormen samen één geheel waardoor ze extra stevig zijn. De lamellen zijn beschikbaar met kleine ponsing (P1), grote ponsing (P2) of als schijnrooster (NP).

## Uitvoering

- Vorm lamel		30Z

- Ponsing		NP – niet geponst

P1 – hoogte 21 mm x breedte 2,5 mm

P2 – hoogte 21 mm x breedte 18 mm

- Stap			37,5 mm

- Kaderbreedte		15 mm

- Opbouwdiepte	35 mm

- Diepte kader		35 mm

- Afmeting		Diameter 300 mm – 1500 mm

- Wering		Ponsing

P1 als insectenwering

P2 als ongediertewering

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 1,5 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poadercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

## Technische specificaties

### Brandreactie

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

### Vrije doorlaat

|  | NP | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Visuele vrije doorlaat (Per meter ponsing) | 0 % | 60 % | 86 % |
| Fysische vrije doorlaat | 0 % | 34 % | 48 % |

### Doorlaat gegevens

| EN 13030 | NP | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce | - | 0,243 | 0,258 |
| K-factor aanzuig | - | 16,94 | 15,02 |
| Cd | - | 0,234 | 0,253 |
| K-factor uitblaas | - | 18,26 | 15,62 |

### Waterwerendheid

| EN 13030 | NP | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| V = 0 m/s | - | B | C |
| V = 0,5 m/s | - | C | C |
| V = 1 m/s | - | C | C |
| V = 1,5 m/s | - | D | D |
| V = 2 m/s | - | D | D |
| V = 2,5 m/s | - | D | D |
| V = 3 m/s | - | D | D |
| V = 3,5 m/s | - | D | D |