# Inbouwmuurrooster
DUCO Ventilation & Sun Control
Duco Acoustic Panel 150

## Omschrijving

Duco Acoustic Panel 150 is een geluiddempend inbouwmuurrooster, vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. De lamellen worden in een aluminium kader geplaatst en zijn aan de binnenkant voorzien van geluiddempende, niet-ontvlambare minerale wol.

## Uitvoering

### Lamel

- Vorm lamel		Acoustic 150

- Stap			130 mm

### Kader

- Kaderbreedte		25 mm

- Aanslag kader	37 mm

- Diepte kader		157 mm

- Afwatering		standaard onderkant dorpel schuin aflopend naar buiten

helling 5°

### Bevestiging

- Naar zijkant, via gaten die voorzien zijn in de zijplaten van de module (diameter 5,5 mm, verzonken).

- Bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de onderliggende structuur (niet door DUCO meegeleverd).

### Toebehoren (+ options)

- Opbouwkader met insectengaas 2,3 x 2,3 mm.

- Opbouwkader met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm.

- Opbouwkader met vogelwerend gaas 20 x 20 mm.

## Materiaal en oppervlaktebehandling

### Lamel

- Aluminium		EN AW-6063 T66

Profieldikte: min. 1,5 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Zijplaten

- Aluminium		AlMg3

Plaatdikte: 3 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

## Technische specificaties

### Brandreactie

Dempingsmateriaal: A1 (EN 13501-1)

### Brandwerendheid

Dempingsmateriaal: onbrandbaar (NEN 6064)

### Vrije doorlaat

| Eigenschap | Duco Acoustic Panel 150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT |
| Visuele vrije doorlaat | 71 % | 71 % |
| Fysische vrije doorlaat | 31 % | 31 % |

### Doorlaatgegevens

| Eigenschap | Duco Acoustic Panel 150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT |
| Ce | 0,304 | 0,280 |
| K-factor aanzuig | 10,82 | 12,76 |
| Cd | 0,297 | 0,282 |
| K-factor uitblaas | 11,34 | 12,57 |

### Waterwerendheid

| Snelheid v (m/s) | Duco Acoustic Panel 150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT |
| 0 | C | C |
| 0,5 | D | D |
| 1 | D | D |
| 1,5 | D | D |
| 2 | D | D |
| 2,5 | D | D |
| 3 | D | D |
| 3,5 | D | D |

### Dempingswaarde

| in dB | Duco Acoustic Panel 150 |
| --- | --- |
| Rw (C;Ctr) | 11 (-1;-2) |
| 125 Hz | 5,3 |
| 250 Hz | 6,0 |
| 500 Hz | 6,2 |
| 1000 Hz | 11,3 |
| 2000 Hz | 13,3 |
| 4000 Hz | 11,3 |

### Impactbeveiliging*

| Klasse | Duco Acoustic Panel 150 |
| --- | --- |
| EN 13049 | 5 |
| NF P08-302 | Q4 |

* Afhankelijk van bevestiging en afmetingen.

### Doorvalbeveiliging*

| Klasse | Duco Acoustic Panel 150 |
| --- | --- |
| B03-004 | C5b |
| NEN-EN 1991-1-1 | A/B/F/G |
| NF P01-013 | C5 |
| BS 6180 | XI |

* Afhankelijk van bevestiging en afmetingen.

Raadpleeg je regionale dealer of de projectafdeling van DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische ondersteuning (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen …).