# Grille murale encastrable DucoGrille Acoustic N 150

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

Le modèle DucoGrille Acoustic N 150 est une grille murale à encastrer à atténuation acoustique, réalisée au moyen de profilés extrudés en aluminium. Les lames peuvent être rapidement et facilement encliquetées sur des supports de lames en plastique et sont munies à l'intérieur de laine minérale insonorisante et ininflammable. Grâce à sa conception lourde, le modèle DucoGrille Acoustic N 150 présente une valeur d'amortissement élevée ainsi qu'un faible facteur de résistance (et peut, par conséquent, fournir des débits plus importants).

## Caractéristiques :

- Pas de lame : 150 mm

- Butée du cadre : 0 mm

- Profondeur d'installation : 165 mm

- Épaisseur du profil : minimum 1,5 mm

- Surface visuelle libre : 74 %

- Surface physique libre : 35%

## Accessoires (inclus) :

- Maille inox 2,3 x 2,3 mm anti-insectes (standard) ou anti-vermine (sur demande)

- Pattes de fixation

## Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit :

  - Facteur K - entrée d'air : 11,49

  - Facteur K - extraction : 11,41

  - Coefficient Ce: 0,295

  - Coefficient Cd: 0,296

### Etanchéité à l'eau :

  - v = 0,0 m/s : classe B

  - v = 0.5m/s : classe C

  - v = 1,0 m/s : classe C

  - v = 1,5m/s : classe C

  - v = 2,0m/s : classe D

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

### Valeur d'amortissement

  - Rw (C;Ctr) (en dB) : 11 (-1;-2)

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)

- Qualanod (si finition anodisée)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients Ce et Cd

- EN ISO 10140 : mesures acoustiques (pour les produits acoustiques)