# Grille de fenêtre à encastrer DucoGrille Classic F 45HP

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Classic F 45HP est une grille de fenêtre à encastrer, équipée de lames 45HP. Ces lames en aluminium ont été spécialement développées pour une ventilation intensive grâce à leur faible facteur de résistance. Cela rend cette grille de fenêtre extrêmement adaptée à l'apport de grands volumes d'air extérieur.

## Caractéristiques :

- Lames et cadre :

Extrusions d'aluminium (EN AW-6063 T66 (EN573-3)) clipsées dans les porte-lames

- Hauteur de lame : 50 mm

- Pas de lame : 50 mm

- Largeur de bride : 28 mm

- Profondeur du cadre : 77 mm

- Épaisseur du profil : minimum 1,5 mm

- Débit d'air visuellement libre : 70 %

- Débit d'air physiquement libre : 60%

- Porte-lames :

- pièces moulées par injection en polyamide PA 6.6 renforcé de fibre de verre
OU

- pièces métalliques Zamak Électrophorèse noirci

## Accessoires (inclus) :

- Maille inox 2,3 x 2,3 mm anti-insectes (standard), sans maille (en option) ou anti-vermine (sur demande)

## Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit version standard :

  - Facteur K - aspiration : 8,60

  - Facteur K - extraction : 7,51

  - Coefficient Ce: 0,341

  - Coefficient Cd: 0,365

### Débit version "+ options" :

  - Facteur K - aspiration : 11,49

  - Facteur K - extraction : 7,34

  - Coefficient Ce: 0,295

  - Coefficient Cd: 0,369

### Etanchéité à l'eau version standard :

BSRIA (EN13030)

  - v = 0,0m/s : classe C

  - v = 0.5m/s : classe C

  - v = 1,0m/s : classe D

  - v = 1,5m/s : classe D

  - v = 2,0m/s : classe D

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

### Etanchéité à l'eau version "+ options" :

BSRIA (EN13030)

  - v = 0,0 m/s : classe B

  - v = 0,5m/s : classe B

  - v = 1,0 m/s : classe C

  - v = 1,5m/s : classe C

  - v = 2,0m/s : classe C

  - v = 2,5m/s : classe C

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)

- Qualanod (si finition anodisée)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients Ce et Cd

## Réaction au feu

- Si modèle avec porte-lames en plastique : D-s2,d0 (EN13501-1)

- Si modèle avec porte-lames métalliques : A2-s1,d0 (EN13501-1)