# Inbouwmuurrooster DucoGrille Classic G 130HP

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Classic G 130HP is een inbouw muurrooster, voorzien van L-profielen aan de zijkant (voor een betere waterwerendheid) en van 130HP lamellen. Deze aluminium lamellen, die zich reeds bewezen hebben in het DucoWall-gamma (zie brochure "Lamellenwandsystemen"), zijn speciaal ontwikkeld voor intensieve ventilatie dankzij hun lage weerstandsfactor. De uniek gevormde aerodynamische ‘High Performance’-lamel zorgt voor een combinatie van zeer goede luchtdoorlaat (grote debieten) samen met uitstekende waterwerendheid (klasse A).

# Eigenschappen:

- Lamellen en kader:

Aluminium extrusies (EN AW-6063 T66 (EN573-3)) die geclipst worden in lamelhouders

  - Lamelhoogte: 87 mm

  - Lamelstap: 50 mm

  - Aanslag van het kader: 48 mm

  - Inbouwdiepte: 158 mm

  - Profieldikte: minimum 1,5 mm

  - Visuele vrije doorlaat: 88 %

  - Fysische vrije doorlaat: 70 %

- Lamelhouders:

  - spuitgietonderdelen vervaardigd uit Polyamide PA 6.6 glasvezelversterkt OF

  - metalen onderdelen Zamak Electrophoresis gezwart

# Toebehoren (inclusief):

- Insectenwerend RVS gaas 2,3 x 2,3 mm (standaard) of ongediertewerend gaas (op aanvraag)

- Bevestigingsdoken

# Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

- Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties

# Functionele karakteristieken:

| • | Debiet: |  |
| --- | --- | --- |
|  | o o o o | K-factor aanzuig: 9,02 K-factor uitblaas: 12,40 Ce-coëfficient: 0,333 Cd-coëfficient: 0,284 |

- Waterwerendheid:

  - v = 0,0m/s: klasse A

  - v = 0,5m/s: klasse A

  - v = 1,0m/s: klasse A

  - v = 1,5m/s: klasse A

  - v = 2,0m/s: klasse A

  - v = 2,5m/s: klasse A

  - v = 3,0m/s: klasse C

  - v = 3,5m/s: klasse C

# Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat Seaside type A (indien gelakte afwerking)

- Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding

- EN 13030: waterwerendheid en bepaling Ce- en Cd-coëfficiënten

# Brandreactie

- Indien uitvoering met kunststof lamelhouders: D-s2,d0 (EN13501-1)

- Indien uitvoering met metalen lamelhouders: A2-s1,d0 (EN13501-1)