# Inbouwmuurrooster DucoGrille Classic G 20V

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Classic G 20V is een licht inbouw muurventilatierooster vervaardigd uit kaderprofielen en V-vormige lamellen, allen aluminium extrusies, alsook lamelhouders (Polyamide PA 6.6 glasvezelversterkt).

## Eigenschappen:

- Lamelhoogte: 20 mm

- Lamelstap: 20 mm

- Aanslag van het kader: 19 mm

- Inbouwdiepte: 30 mm

- Profieldikte: minimum 1,2 mm

- Visuele vrije doorlaat: 95 %

- Fysische vrije doorlaat: 34 %

## Toebehoren (inclusief):

- Insectenwerend RVS gaas 2,3 x 2,3 mm (standaard) of ongediertewerend gaas (op aanvraag)

- Bevestigingsdoken

## Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

- Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties.

## Functionele karakteristieken:

### Debiet standaardversie:

  - K-factor aanzuig: 41,62

  - K-factor uitblaas: 41,62

  - Ce-coëfficient: 0,155

  - Cd-coëfficient: 0,155

### Debiet versie “+ opties”:

  - K-factor aanzuig: 45,04

  - K-factor uitblaas: 45,04

  - Ce-coëfficient: 0,149

  - Cd-coëfficient: 0,149

### Waterwerendheid standaardversie:

  - v = 0,0m/s: klasse A

  - v = 0,5m/s: klasse B

  - v = 1,0m/s: klasse C

  - v = 1,5m/s: klasse D

  - v = 2,0m/s: klasse D

  - v = 2,5m/s: klasse D

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

### Waterwerendheid versie “+ opties”:

  - v = 0,0m/s: klasse A

  - v = 0,5m/s: klasse A

  - v = 1,0m/s: klasse B

  - v = 1,5m/s: klasse B

  - v = 2,0m/s: klasse C

  - v = 2,5m/s: klasse D

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

## Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat Seaside type A (indien gelakte afwerking)

- Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding

- EN 13030: waterwerendheid en bepaling Ce- en Cd-coëfficiënten