# Inbouwmuurrooster DucoGrille Classic G 20Z

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Classic G 20Z is een inbouw muurrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. Insectengaas wordt standaard voorzien. De "Z"-vormige lamel zorgt voor een strak design.

## Eigenschappen:

- Lamelhoogte: 40 mm

- Lamelstap: 35 mm

- Aanslag van het kader: 19 mm

- Inbouwdiepte: 30 mm

- Profieldikte: minimum 1,5 mm

- Visuele vrije doorlaat: 63 %

- Fysische vrije doorlaat: 41 %

## Toebehoren (inclusief):

- Insectenwerend RVS gaas 2,3 x 2,3 mm (standaard) of ongediertewerend gaas (op aanvraag)

- Bevestigingsdoken

## Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

- Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties

## Functionele karakteristieken:

### Debiet standaardversie:

  - K-factor aanzuig: 24,27

  - K-factor uitblaas: 33,03

  - Ce-coëfficient: 0,203

  - Cd-coëfficient: 0,174

### Debiet versie “+ opties”:

  - K-factor aanzuig: 24,27

  - K-factor uitblaas: 33,03

  - Ce-coëfficient: 0,203

  - Cd-coëfficient: 0,174

### Waterwerendheid standaardversie:

  - v = 0,0m/s: klasse C

  - v = 0,5m/s: klasse C

  - v = 1,0m/s: klasse C

  - v = 1,5m/s: klasse D

  - v = 2,0m/s: klasse D

  - v = 2,5m/s: klasse D

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

### Waterwerendheid versie “+ opties”:

  - v = 0,0m/s: klasse B

  - v = 0,5m/s: klasse B

  - v = 1,0m/s: klasse C

  - v = 1,5m/s: klasse D

  - v = 2,0m/s: klasse D

  - v = 2,5m/s: klasse D

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

## Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat Seaside type A (indien gelakte afwerking)

- Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding

- EN 13030: waterwerendheid en bepaling Ce- en Cd-coëfficiënten