# Grille murale à encastrer DucoGrille Classic N 50Z

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

Le modèle DucoGrille Classic N 50Z est une grille murale à encastrer réalisée à l’aide de profilés extrudés en aluminium. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. Une moustiquaire est prévue par défaut. La lame en « Z » unique procure un design raffiné.

## Caractéristiques :

- Hauteur de lame : 76 mm

- Pas de lame : 65 mm

- Butée du cadre : 0 mm

- Profondeur d’encastrement : 65 mm

- Épaisseur du profil : minimum 1,5 mm

- Surface visuelle libre : 75 %

- Surface physique libre : 47 %

## Accessoires (inclus) :

- Maille inox 2,3 x 2,3 mm anti-insectes (standard) ou anti-vermine (sur demande)

- Pattes de fixation

## Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit version standard :

  - Facteur K - entrée d'air : 18,58

  - Facteur K - extraction : 14,46

  - Coefficient Ce: 0,232

  - Coefficient Cd: 0,263

### Débit version "+ options" :

  - Facteur K entrée d'air : 23,34

  - Facteur K - extraction : 14,13

  - Coefficient Ce: 0,207

  - Coefficient Cd: 0,266

### Etanchéité à l'eau version standard :

  - v = 0,0m/s : classe C

  - v = 0.5m/s : classe C

  - v = 1,0 m/s : classe C

  - v = 1,5m/s : classe D

  - v = 2,0m/s : classe D

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

### Etanchéité version "+ options" :

  - v = 0,0m/s : classe A

  - v = 0,5m/s : classe B

  - v = 1,0m/s : classe B

  - v = 1,5m/s : classe C

  - v = 2,0m/s : classe C

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)

- Qualanod (si finition anodisée)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients Ce et Cd