Cloisons à lamelles DucoWall Classic W 130HP

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Classic W 130HP est un bardage de grilles à lames filantes qui peut être installé de manière autonome ou fixé à une construction existante. Le système « glisser-cliquer » permet un montage rapide et simple. La forme unique de la lame « Haute Performance » assure une excellente étanchéité à l'eau.

## Caractéristiques :

- Lamelles :

Extrusions d'aluminium (EN AW-6063 T66 (EN573-3)) clipsés dans les clips de fixation des lames

- Hauteur de lame : 87 mm

- Pas de lame : 133 mm

- Profondeur de la lame : 50 mm

- Épaisseur du profil : minimum 1,5 mm

- Débit d'air visuellement libre : 88 %

- Débit d'air physiquement libre : 70 %

- Profils porteur :

Extrusions en aluminium prévue d'une encoche pour la fixation des supports de lamelles

Les profils de support légers 30/12 et 50/12 : fixation directement sur les montants (sans entraxe montant)

Les profils de support lourds 21/50 Multi, 50/50 et 50/125 : approprié pour entraxe montant, fixés sur les montants au moyen de profilés en L inclus

- Porte-lames :

- pièces moulées par injection en polyamide PA 6.6 renforcé de fibre de verre
OU

- pièces métalliques Zamak Électrophorèse noirci

- Profondeur de montage :

- Profilé de support 50/12 : 145 mm

- Profilé de support 50/50 ou 21/50 Multi : 183 mm

- Profilé de support 50/125 : 258 mm

## Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit :

  - Facteur K aspiration : 9,35

  - Facteur K extraction : 11,49

  - Coefficient Ce: 0,327

  - Coefficient Cd: 0,295

### Etanchéité à l'eau :

  - v = 0,0m/s : classe A

  - v = 0,5m/s : classe A

  - v = 1,0m/s : classe A

  - v = 1,5m/s : classe A

  - v = 2,0m/s : classe A

  - v = 2,5m/s : classe C

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)

- Qualanod (si finition anodisée)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients Ceet Cd

- EN 1990, EN 1991, EN 1999 : calculs de résistance

## Anti-effraction en option

Le bardage à ventelles filantes peut éventuellement être muni d'un treillis métallique pour une résistance à l'effraction RC2.

Classe 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015)

## Réaction au feu

- Si modèle avec porte-lames en plastique : D-s2,d0 (EN13501-1)

- Si modèle avec portes-lames métalliques : A2-s1,d0 (EN13501-1)