Lamellenwandsysteem DucoWall Classic W 35V

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Classic W 35V is een lamellenwandsysteem dat tegen een dragende constructie geplaatst kan worden. Snelle en eenvoudige montage is mogelijk door het 'Draai-Klik' systeem. De unieke "V"-vormige lamel zorgt voor een betere waterwering en maakt het rooster 'doorsteekvrij' en moeilijk doorkijkbaar van buitenaf.

## Eigenschappen:

- Lamellen:

V-vormige aluminium extrusies die geclipst worden in lamelhouders

- Lamelhoogte: 38,50 mm

- Lamelstap: 35 mm

- Lameldiepte: 38 mm

- Profieldikte: minimum 1,5 mm

- Visuele vrije doorlaat: 59 %

- Fysische vrije doorlaat: 35 %

- Draagprofielen:

Aluminium extrusies voorzien van gleuf voor bevestiging van de lamelhouders

De lichte draagprofielen 30/12 en 50/12: bevestiging rechtstreeks op achterstructuur (zonder vrije overspanning)

De zware draagprofielen 21/50 Multi, 50/50 en 50/125: geschikt voor vrije overspanning, bevestigd op achterstructuur door middel van bijgeleverde L-profielen

- Lamelhouders: spuitgietonderdelen vervaardigd uit Polyamide PA 6.6 glasvezelversterkt

- Inbouwdiepte:

- Draagprofiel 50/12: 50 mm

- Draagprofiel 50/50 of 21/50 Multi: 88 mm

- Draagprofiel 50/125: 163 mm

## Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

- Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties

## Functionele karakteristieken:

### Debiet standaardversie:

  - K-factor aanzuig: 71,82

  - K-factor uitblaas: 65,04

  - Ce-coëfficient: 0,118

  - Cd-coëfficient: 0,124

### Debiet versie “+ opties”:

  - K-factor aanzuig: 74,32

  - K-factor uitblaas: 66,10

  - Ce-coëfficient: 0,116

  - Cd-coëfficient: 0,123

### Waterwerendheid standaardversie:

  - v = 0,0m/s: klasse A

  - v = 0,5m/s: klasse A

  - v = 1,0m/s: klasse A

  - v = 1,5m/s: klasse A

  - v = 2,0m/s: klasse C

  - v = 2,5m/s: klasse C

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

### Waterwerendheid versie “+ opties”:

  - v = 0,0m/s: klasse A

  - v = 0,5m/s: klasse A

  - v = 1,0m/s: klasse A

  - v = 1,5m/s: klasse A

  - v = 2,0m/s: klasse B

  - v = 2,5m/s: klasse C

  - v = 3,0m/s: klasse C

  - v = 3,5m/s: klasse D

## Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat Seaside type A (indien gelakte afwerking)

- Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding

- EN 13030: waterwerendheid en bepaling Ce- en Cd-coëfficiënten

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: sterkteberekeningen

## Optioneel inbraakwerend

Lamellenwand kan optioneel voorzien worden van draadnetten voor RC2 inbraakwerendheid.

Klasse 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015)