# Grille murale à encastrer Duco Acoustic Panel 300

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Acoustic Panel 300 est une grille encastrée absorbant le son, fabriquée à partir de profilés d'extrusion en aluminium. Les lames sont fixées dans un cadre en aluminium et sont équipées à l'intérieur de laine minérale insonorisante et ininflammable.

## Caractéristiques :

- Forme de lame : Acoustic 150

- Pas de lame : 130 mm

- Butée du cadre : 37 mm

- Profondeur d'installation : 300 mm

- Épaisseur du profil : minimum 1,5 mm

- Surface visuelle libre : 71 %

- Surface physique libre : 31 %

- Gouttière : pas de gouttière, seuil inférieur incliné vers l'extérieur 5° par défaut

- Fixation : latérale, par des trous prévus dans les plaques latérales du module (diamètre 5,5 mm, fraisés). Matériel de fixation en fonction de la structure du client (non fourni par DUCO).

## Accessoires :

- En option avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm

- En option avec maille anti-vermine 6 x 6 mm

- En option avec maille anti-vermine 20 x 20 mm

## Traitement de surface :

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit version standard :

  - Facteur K - entrée d'air : 26,75

  - Facteur K - extraction : 27,41

  - Coefficient Ce: 0,194

  - Coefficient Cd: 0,191

### Débit version "+ options" :

  - Facteur K entrée d'air : 31,92

  - Facteur K - extraction : 27,41

  - Coefficient Ce: 0,177

  - Coefficient Cd: 0,191

### Etanchéité à l'eau version standard :

  - v = 0,0m/s : classe C

  - v = 0,5m/s : classe D

  - v = 1,0m/s : classe D

  - v = 1,5m/s : classe D

  - v = 2,0m/s : classe D

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

### Etanchéité à l'eau version "+ options" :

  - v = 0,0 m/s : classe B

  - v = 0.5m/s : classe C

  - v = 1,0m/s : classe D

  - v = 1,5m/s : classe D

  - v = 2,0m/s : classe D

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

### Valeur d'amortissement

  - Rw (C;Ctr) (en dB): 17 (-1;-4)

| Indice d’affaiblissement acoustique |  |
| --- | --- |
| Hz | dB |
| 125 | 6,3 |
| 250 | 5,9 |
| 500 | 11,6 |
| 1000 | 20,1 |
| 2000 | 22,7 |
| 4000 | 21,5 |
| Rw(C;Ctr) | 17 (-1;-4) |

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients Ce et Cd

- EN ISO 10140 : mesures acoustiques (pour les produits acoustiques)