### 00.00.00	Zelfregelend geluiddempend en brandwerend ventilatierooster  VH  mm  DUCO Ventilation & Sun Control - FireMax EW 30 ZR

##### Omschrijving:

FireMax EW 30 ZR, thermisch geïsoleerd aluminium, brandwerend en geluiddempend susrooster.

Geschikt voor plaatsing op het glas.

Binnenkap: afneembaar, afwasbaar en geponst.

Afdichting: aluminium ventilatieklep.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open|gesloten stand is zichtbaar dankzij een groen/rood indicatie.

Dempingmateriaal: voor situaties met lichte geluidsbelasting.

##### Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66, staal RVS 304

Kunststof onderdelen: ABS en PVC (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Brandwerende strip/blok

##### Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm

##### Beschikbare kleuren:

- Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur

- DAR

- Bi-color

- Mogelijke kleuren kopschotten: wit/zwart

##### Technische specificaties

Waardentabel ventilatie FireMax EW 30 ZR

| Type | Luchtspleet | Ventilatiecapaciteit (q1, L0) (m³/h) |  | Ventilatiecapaciteit bij dagmaat rooster L = 1 meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (q1,2 Pa) per m (L0,2 Pa)L0 = -0,01 | (q1,10 Pa) per m (L0,10 Pa)L0 = -0,01 | QN,2 Pa | QN,10 Pa |
| FireMax EW 30 ZR | 15 mm | 88,4 | 74,6 | 89,3 | 75,3 |
|  | 20 mm | 109,3 | 99,3 | 110,4 | 100,3 |
|  | 25 mm | 123,9 | 105,3 | 125,1 | 106,4 |

Waardentabel geluidwering FireMax EW 30 ZR

| Type | Luchtspleet | Stand | Dn,e,W (C;Ctr) in dB | Dn,e,A in dB(A) | Dn,e,Atr in dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FireMax EW 30 ZR | 15 mm | Open | 35 (-1;-2) | 34 | 33 |
|  | 20 mm | Open | 34 (0;-2) | 34 | 32 |
|  | 25 mm | Open | 27 (0;-1) | 27 | 26 |
|  | Luchtspleet | Stand | Dn,e,W (C;Ctr) in dB |  |  |
|  | 15 mm | Gesloten | 51 (-1;-4) |  |  |
|  | 20 mm | Gesloten | 49 (0;-3) |  |  |
|  | 25 mm | Gesloten | 42 (0;-1) |  |  |

Regelbaarheid i.f.v. drukverschil:	P3

Warmtedoorgangscoëfficiënt:	U-waarde: 1,56 W/m²/K

Waterwerendheid (in gesloten stand):	1050 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand):	600 Pa

Glasaftrek:	85 mm

Glasgoot:	42 mm

Sponning:	20 mm

Roosterhoogte:	100 mm

Bediening: 	…

Traploos, met hendel 15 mm

Traploos, met koord

Traploos, met stang

Roosterlengte:	… mm

Maximaal onder garantie (binnen certificaat brandwerendheid):

In combinatie met VetroTech Contraflam Lite 30 ISO: 1.800 mm

In combinatie met AGC Pyrobelite 9 EG: 2.216 mm

In combinatie met Pyroguard-2 EW30/11-2 VI: 1.000 mm

In combinatie met Pyroguard-T EW30/13-1 VI: 1.500 mm

Maximale 4000 mm kleplengte onder garantie.

Montage|Plaatsing:	Volgens plaatsingsinstructies van de fabrikant.

##### Toepassing:

Ontwikkeld voor plaatsing op het glas in combinatie met één van de hierboven vermelde glastypes en een houten kozijn met een minimale hardheid van 500 kg/m³, dat minimaal 30 min. brandwerend is én rekening houdend met de maximale breedte- en hoogtematen zoals vermeld in de commerciële documentatie

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  mm

Meetcode: