# Grille de fenêtre – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid ISO F 30Z

## Description

DucoGrille Solid ISO F 30Z est une grille de fenêtre architecturale réalisée à l'aide de profilés extrudés en aluminium. La grille offre une bonne isolation thermique, grâce à la combinaison bien pensée d'un cadre à rupture de pont thermique et d'un panneau isolant. Les lames offrent une grande capacité de ventilation avec des lames relativement petites. Les lames « superposables » forment un ensemble extrêmement solide. Les lames sont disponibles avec des petites perforations (P1) ou des grandes perforations (P2). Le cadre F est disponible pour différentes épaisseurs de verre. Une tube ronde ou rectangulaire peut être raccordé à l'arrière de la grille. La grille avec des petits perforations (P1) est également disponible en option avec une résistance à l'effraction de classe 2 selon les normes NEN 5096 et ENV 1627.

## Modèle

- Forme des lames	30Z

- Perforation		NP – non perforé

P1 – hauteur 21 mm x largeur 2,5 mm

P2 – hauteur 21 mm x largeur 18 mm

- Pas			37,5 mm

- Largeur du cadre	63 mm

- Épaisseur de vitrage	24/28/32/36/40/44/48 mm

- Profondeur du cadre	88 mm (à rupture de pont thermique)

- Protection		Perforation

P1 comme protection anti-insectes

P2 comme protection anti-vermins

Moustiquaire inox

2,3 x 2,3 mm comme protection anti-insectes

6 x 6 mm comme protection anti-vermins

20 x 20 mm comme protection anti-oiseaux

- Jonction du tube	Tube ronde

maximum: dimension minimale de la largeur
ou de la hauteur - (2x63)

Tube rectangulaire

Hauteur de la tube : hauteur de la grille - (2x63)

Largeur de la tube : largeur de la grille - (2x63)

- Résistance à l'effraction	Optionnel avec perforation P1

Classe 2 (NEN 5096:2007 et ENV 1627:2011)

Les combinaisons suivantes sont disponibles dans toutes les épaisseurs de vitrage :

|  | P1 | P1 Incl mesh | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perforation P1 | S | S | - |
| Perforation P2 | - | - | S |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 | - | S | O |
| Anti-effraction (classe 2) | O | O | - |

S = standard		O = optionnel

## Matériel et traitement de surface

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Isolation		Akotherm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Valeur U

0,9 W/m2K

### Résistance à l’effraction

Optionnel avec perforation P1 : Classe 2 (NEN 5096:2007 et ENV 1627:2011)

### Surface libre

|  | P1 P1 incl mesh | P2 |
| --- | --- | --- |
| Surface visuelle libre (Par mètre de perforation) | 60 % | 86 % |
| Surface physique libre | 34 % | 48 % |

### Données de débit d'air

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce | 0,243 | 0,233 | 0,258 |
| Facteur K aspiration | 16,94 | 18,42 | 15,02 |
| Cd | 0,234 | 0,224 | 0,253 |
| Facteur K extraction | 18,26 | 19,93 | 15,62 |

### Étanchéité à l'eau

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| V = 0 m/s | B | C | C |
| V = 0,5 m/s | C | C | C |
| V = 1 m/s | C | C | C |
| V = 1,5 m/s | D | C | D |
| V = 2 m/s | D | D | D |
| V = 2,5 m/s | D | D | D |
| V = 3 m/s | D | D | D |
| V = 3,5 m/s | D | D | D |