# Grille murale – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid M 30Z

## Description

DucoGrille Solid M 30Z est une grille murale à montage en applique réalisée à l'aide de profilés extrudés en aluminium. Les lames offrent une grande capacité de ventilation avec des lames relativement petites. Les lames « superposables » forment un ensemble extrêmement solide. Les lames sont disponibles avec des petites perforations (P1), des grandes perforations (P2) ou comme persienne (NP).

## Modèle

- Forme des lames	30Z

- Perforation		NP – non perforé

P1 – hauteur 21 mm x largeur 2,5 mm

P2 – hauteur 21 mm x largeur 18 mm

- Pas			37,5 mm

- Largeur du cadre	11 mm

- Profondeur du cadre	43 mm

- Épaisseur du cadre	43 mm

- Protection		Perforation

P1 comme protection anti-insectes

P2 comme protection anti-vermins

Moustiquaire inox

2,3 x 2,3 mm comme protection anti-insectes

Les combinaisons suivantes sont disponibles :

|  | NP | P1 | P1 Incl mesh | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perforation P1 | - | S | S | - |
| Perforation P2 | - | - | - | S |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 | - | - | S | S |

S = standard

## Matériel et traitement de surface

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Réaction au feu

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

### Function garde-corps

Classe XI (BS 6180)

### Surface libre

|  | NP | P1 P1 incl mesh | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface visuelle libre (Par mètre de perforation) | 0 % | 60 % | 86 % |
| Surface physique libre | 0 % | 34 % | 48 % |

### Données de débit d'air

| EN 13030 | NP | P1 | P1 Incl mesh | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce | - | 0,243 | 0,233 | 0,258 |
| Facteur K aspiration | - | 16,94 | 18,42 | 15,02 |
| Cd | - | 0,234 | 0,224 | 0,253 |
| Facteur K extraction | - | 18,26 | 19,93 | 15,62 |

### Étanchéité à l'eau

| EN 13030 | NP | P1 | P1 Incl mesh | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V = 0 m/s | - | B | C | C |
| V = 0,5 m/s | - | C | C | C |
| V = 1 m/s | - | C | C | C |
| V = 1,5 m/s | - | D | C | D |
| V = 2 m/s | - | D | D | D |
| V = 2,5 m/s | - | D | D | D |
| V = 3 m/s | - | D | D | D |
| V = 3,5 m/s | - | D | D | D |