# Grille murale – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid MR 30Z

## Description

DucoGrille Solid MR 30Z est une grille murale ronde à montage en applique réalisée à l'aide de profilés extrudés en aluminium. Les lames offrent une grande capacité de ventilation avec des lames relativement petites. Les lames « superposables » forment un ensemble extrêmement solide. Les lames sont disponibles avec des petites perforations (P1), des grandes perforations (P2) ou comme persienne (NP).

## Modèle

- Forme des lames	30Z

- Perforation		NP – non perforé

P1 – hauteur 21 mm x largeur 2,5 mm

P2 – hauteur 21 mm x largeur 18 mm

- Pas			37,5 mm

- Largeur du cadre	15 mm

- Profondeur du cadre	35 mm

- Épaisseur du cadre	35 mm

- Dimension		Diamètre 300 mm – 1500 mm

- Protection		Perforation

P1 comme protection anti-insectes

P2 comme protection anti-vermins

## Materiél et traitement de surface

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Réaction au feu

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

### Surface libre

|  | NP | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface visuelle libre (Par mètre de perforation) | 0 % | 60 % | 86 % |
| Surface physique libre | 0 % | 34 % | 48 % |

### Données de débit d'air

| EN 13030 | NP | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ce | - | 0,243 | 0,258 |
| Facteur K aspiration | - | 16,94 | 15,02 |
| Cd | - | 0,234 | 0,253 |
| Facteur K extraction | - | 18,26 | 15,62 |

### Étanchéité à l'eau

| EN 13030 | NP | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- |
| V = 0 m/s | - | B | C |
| V = 0,5 m/s | - | C | C |
| V = 1 m/s | - | C | C |
| V = 1,5 m/s | - | D | D |
| V = 2 m/s | - | D | D |
| V = 2,5 m/s | - | D | D |
| V = 3 m/s | - | D | D |
| V = 3,5 m/s | - | D | D |