# Grille murale – DUCO Ventilation & Sun Control
DucoGrille Solid++ G 30Z

## Description

DucoGrille Solid++ G 30Z est une grille murale à encastrer anti-effraction réalisée à l'aide de profilés extrudés en aluminium avec un profil de cadre renforcé. Les lames offrent une grande capacité de ventilation avec des lames relativement petites. Les lames « superposables » forment un ensemble extrêmement solide. La grille atteint la classe de résistance à l'effraction 2 selon les normes NEN 5096 et ENV 1627.

## Modèle

- Forme des lamels	30Z

- Perforation		P1 – hatueur 21 mm x largeur 2,5 mm

- Pas			37,5 mm

- Largeur du cadre	45 mm

- Butée			15 mm

- Épaisseur du cadre	42 mm

- Protection		Perforation

P1 comme protection anti-insectes

Moustiquaire inox

2,3 x 2,3 mm comme protection anti-insectes

- Gouttière d’eau	Optionnel

Les combinaisons suivantes sont disponibles :

|  | P1 | P1 Incl mesh | P1 + options | P1 Incl mesh + options |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perforation P1 | S | S | S | S |
| Perforation P2 | - | - | - | - |
| Moustiquaire inox 2,3 x 2,3 | - | S | - | S |
| Gouttière d’eau | - | - | S | S |

S = standard

## Matériel et traitement de surface

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Réaction au feu

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

### Classe de résistance à l'effraction

Classe 2 (NEN 5096:2007 et ENV 1627:2011)

### Résistance aux chocs

|  | Classe |
| --- | --- |
| EN 13049 | 5 |
| NF P08-302 | H2/C2 |

### Function garde-corps

|  | Classe |
| --- | --- |
| B03-004 | C4 |
| NEN-EN 1991-1-1 | A/B/F/G |
| NF P01-013 | A/B (Largeur < 600 mm) |
| BS 6180 | XI |

### Surface libre

|  | P1 P1 incl mesh P1 + options P1 incl mesh + options |
| --- | --- |
| Surface visuelle libre (Par mètre de perforation) | 60 % |
| Surface physique libre | 34 % |

### Données de débit d'air

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh | P1 + options | P1 Incl mesh + options |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce | 0,243 | 0,233 | 0,216 | 0,21 |
| Facteur K aspiration | 16,94 | 18,42 | 21,43 | 22,68 |
| Cd | 0,234 | 0,224 | 0,242 | 0,226 |
| Facteur K extraction | 18,26 | 19,93 | 17,08 | 19,58 |

### Étanchéité à l'eau

| EN 13030 | P1 | P1 Incl mesh | P1 + options | P1 Incl mesh + options |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V = 0 m/s | B | C | B | A |
| V = 0,5 m/s | C | C | B | B |
| V = 1 m/s | C | C | C | B |
| V = 1,5 m/s | D | C | C | B |
| V = 2 m/s | D | D | D | B |
| V = 2,5 m/s | D | D | D | C |
| V = 3 m/s | D | D | D | D |
| V = 3,5 m/s | D | D | D | D |