### 00.00.00	Aérateur autorégulant insonorisant et coupe-feu  VH mm  DUCO Ventilation & Sun Control - FireMax EW 30 ZR

##### Description :

FireMax EW 30 ZR, aérateur isophonique en aluminium isolé thermiquement, ignifuge et insonorisant.

Convient pour la pose sur vitrage.

Plaque intérieure : amovible, lavable et perforée.

Etanchéité : clapet de ventilation en aluminium.

Le clapet autorégulatrice assure un gain d'énergie et un débit constant.

Commande : réglable en continu.

La position ouverte|fermée est visible grâce à une indication vert/rouge.

Matériau amortissant : pour les situations de nuisances sonores légères.

##### Matériau :

Aluminium : EN AW – 6063 T66, acier inox 304

Pièces en plastique : ABS et PVC (résistant aux chocs, aux couleurs et aux intempéries)

Bande/bloc coupe-feu

##### Traitement de surface :

Revêtement en poudre (revêtement en poudre polyester émaillé) : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche 60-80 µm

##### Couleurs disponibles :

- Couleurs standard RAL 70 % satiné (sauf RAL 9010 : 90 % satiné) ; mat 30 % satiné ; structure fine

- DAR

- Bicolore

- Couleurs d'embouts possibles : blanc/noir

Spécifications techniques

Tableau des valeurs ventilation FireMax EW 30 ZR

| Modèle | Détalonnage | Capacité de ventilation (q1, L0) (m³/h) |  | Capacité de ventilation avec côte tableau aérateur L = 1 mètre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (q1,2 Pa) par m (L0,2 Pa)L0 = -0,01 | (q1,10 Pa) par m (L0,10 Pa)L0 = -0,01 | QN,2 Pa | QN,10 Pa |
| FireMax EW 30 ZR | 15 mm | 88,4 | 74,6 | 89,3 | 75,3 |
|  | 20 mm | 109,3 | 99,3 | 110,4 | 100,3 |
|  | 25 mm | 123,9 | 105,3 | 125,1 | 106,4 |

Tableau des valeurs d'isolation acoustique FireMax EW 30 ZR

| Modèle | Détalonnage | Position | Dn,e,W (C;Ctr) en dB | Dn,e,A en dB(A) | Dn,e,Atr en dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FireMax EW 30 ZR | 15 mm | Ouvert | 35 (-1;-2) | 34 | 33 |
|  | 20 mm | Ouvert | 34 (0;-2) | 34 | 32 |
|  | 25 mm | Ouvert | 27 (0;-1) | 27 | 26 |
|  | Détalonnage | Position | Dn,e,W (C;Ctr) en dB |  |  |
|  | 15 mm | Fermé | 51 (-1;-4) |  |  |
|  | 20 mm | Fermé | 49 (0;-3) |  |  |
|  | 25 mm | Fermé | 42 (0;-1) |  |  |

Contrôlabilité en fonction de la différence de pression :	P3

Coefficient de transfert de chaleur :	Valeur U : 1,56 W/m²/K

Étanchéité (en position fermée) :	1050 Pa

Résistance au vent (en position fermée) :	600 Pa

Déduction hauteur de vitrage	85 mm

Feuillure de vitrage :	42 mm

Feuillure :	20 mm

Hauteur de l'aérateur :	100 mm

Commande : 	…

En continu, avec manette 15 mm

En continu, avec cordon

En continu, avec tringle

Longueur de l’aérateur :	… mm

Maximum sous garantie (dans le cadre du certificat de résistance au feu) :

En combinaison avec VetroTech Contraflam Lite 30 ISO : 1 800 mm

En combinaison avec AGC Pyrobelite 9 EG : 2 216 mm

En combinaison avec Pyroguard-2 EW30/11-2 VI : 1 000 mm

En combinaison avec Pyroguard-T EW30/13-1 VI : 1 500 mm

Longueur maximale du clapet de 4000 mm sous garantie.

Montage / pose :	Selon les instructions de pose du fabricant.

##### Application :

Développé pour pose sur vitrage en combinaison avec l'un des types de verre mentionnés ci-dessus et un cadre en bois d'une dureté minimale de 500 kg/m³, résistant au feu pendant au moins 30 minutes et tenant compte des dimensions maximales en largeur et en hauteur indiquées dans la documentation commerciale

##### Nature de l'accord :

Quantité présumée (VH)

##### Méthode de mesure :

Unité de mesure :	  mm.

Code de mesure :