# Grille murale à encastrer
DUCO Ventilation & Sun Control
Duco Acoustic Panel 150

## Description

Duco Acoustic Panel 150 est une grille murale à encastrer insonorisante, fabriquée à partir de profilés extrudés en aluminium. Les lames sont placées dans un cadre en aluminium et sont équipées à l’intérieur d’une laine minérale insonorisante et ininflammable.

## Modèle

### Lame

- Forme des lames	Acoustic 150

- Pas			130 mm

### Cadre

- Largeur du cadre	25 mm

- Butée			37 mm

- Épaisseur du cadre	157 mm

- Drainage		seuil inférieur incliné vers l’extérieur par défaut

inclinaison 5°

### Fixation

- Sur le côté, via les trous prévus dans les plaques latérales du module (diamètre 5,5 mm, fraisés).

- Le matériel de fixation dépend de la structure sous-jacente (non fourni par DUCO).

### Accessoires (+ options)

- Cadre supplémentaire avec moustiquaire 2,3 x 2,3 mm.

- Cadre supplémentaire avec treillis anti-parasites 6 x 6 mm.

- Cadre supplémentaire avec treillis anti-oiseaux 20 x 20 mm.

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyester (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Plaques latérales

- Aluminium		AlMg3

Épaisseur de la plaque : 3 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyester (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Réaction au feu

Matériau d’amortissement : A1 (EN 13501-1)

### Résistance au feu

Matériau d’amortissement : ininflammable (NEN 6064)

### Surface libre

| Caractéristique | Duco Acoustic Panel 150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT |
| Surface visuelle libre | 71 % | 71 % |
| Surface physique libre | 31 % | 31 % |

### Valeurs de ventilation

| Caractéristique | Duco Acoustic Panel 150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT |
| Ce | 0,304 | 0,280 |
| Facteur K aspiration | 10,82 | 12,76 |
| Cd | 0,297 | 0,282 |
| Facteur K extraction | 11,34 | 12,57 |

### Étanchéité à l’eau

| Vitesse v (m/s) | Duco Acoustic Panel 150 |  |
| --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT |
| 0 | C | C |
| 0,5 | D | D |
| 1 | D | D |
| 1,5 | D | D |
| 2 | D | D |
| 2,5 | D | D |
| 3 | D | D |
| 3,5 | D | D |

### Valeur d’atténuation

| en dB | Duco Acoustic Panel 150 |
| --- | --- |
| Rw (C;Ctr) | 11 (-1;-2) |
| 125 Hz | 5,3 |
| 250 Hz | 6,0 |
| 500 Hz | 6,2 |
| 1000 Hz | 11,3 |
| 2000 Hz | 13,3 |
| 4000 Hz | 11,3 |

### Résistance aux chocs*

| Classe | Duco Acoustic Panel 150 |
| --- | --- |
| EN 13049 | 5 |
| NF P08-302 | Q4 |

* En fonction de la fixation et des dimensions.

### Fonction garde-corps*

| Classe | Duco Acoustic Panel 150 |
| --- | --- |
| B03-004 | C5b |
| NEN-EN 1991-1-1 | A/B/F/G |
| NF P01-013 | C5 |
| BS 6180 | XI |

* En fonction de la fixation et des dimensions.

Veuillez consulter votre revendeur régional ou le département de project DUCO ‹ Ventilation & Sun Control › pour un support commercial et technique (instructions de pose et d’assemblage, listes de pièces, calculs …).