# Aérateur à clapet
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSmart 60

## Description

Le DucoSmart 60 est un aérateur à clapet compact. Avec une déduction hauteur de vitrage d’à peine 60 mm, l’aérateur offre néanmoins un débit d’air considérable. La couverture extérieure présente le design authentique DUCO ‹ Soft-Line ›.

## Modèle

### Montage

      - Pose sur vitrage.

      - Convient pour une pose sur des fenêtres en bois, en plastique ou en aluminium.

### Structure de l'aérateur

- L'aérateur est disponible pour les feuillures de vitrage suivantes :

| Modèle | Dimension (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feuillure de vitrage | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Épaisseur de vitrage* | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Profondeur de l'aérateur | 57 | 61 | 65 | 69 |

* L'épaisseur de vitrage spécifiée est applicable avec les caoutchoucs de vitrage (DUCO). Pour le mastic, un minimum de 4 à un maximum de 8 mm doit être prévu entre l'épaisseur de vitrage et la feuillure de vitrage.

- Le clapet actionnable en plastique est doté d'une lèvre souple en coextrusion pour une bonne étanchéité.

- Le profilé intérieur à perforation rectangulaire est facilement amovible, lavable et résistant aux insectes.

### Opération

- Réglable en continu.

- Avec manette, cordon ou tringle.

### Domaine d’application

- Jusqu'à une hauteur de bâtiment de 20 mètres. La hauteur d'application effective dépend de la situation de l'installation.

## Matériau et traitement de surface

### Profilés

- Aluminium		EN AW-6063 T66

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Anodisation couleur (15-20 μm) selon Qualanod

    - Couleurs d'anodisation DUCO

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

    - DUCO300RAL

    - Duco Anodic Ral (DAR)

    - Bicolore (couleur différente à l'intérieur et à l'extérieur)

### Raccords, clapet actionnable et actionneurs de clapet

- Plastique		ABS et PP

Résistants aux chocs, aux intempéries et ne décolore pas

Embouts

- Plastique		ABS et PP

Résistants aux chocs, aux intempéries et ne décolore pas

- Finition

  - Blanc / noir / gris / crème (crème n'est pas possible avec le feuillure de vitrage 38)

## Spécifications techniques

### Valeur U

| Modèle | Valeur U en W/m2/K position fermée | Facteur f temp. surf. intérieure |
| --- | --- | --- |
| DucoSmart 60 | 5,15 | 0,49 |

Selon NBN EN 10077-2

### Valeurs de ventilation

| Modèle | q1 à 2 Pa* (en m3/h/m) | q1 à 10 Pa* (en m3/h/m) | L0 à 2 Pa | L0 à 10 Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DucoSmart 60 | 64,1 | 141,6 | 0,04 | 0,04 |

*Selon NBN EN 13141

### Valeurs acoustiques

| Modèle | Dn,e,W (C;Ctr) en dB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Position OUVERTE | Position FERMÉE |
| DucoSmart 60 | 30 (-1;-1) | 45 (-1;-1) |

Selon EN ISO 717

| Réglable en fonction de la différence de pression | P0 |
| --- | --- |
| Débit de fuite 50 Pa (en position fermée) | 0,5 m3/h/m |
| Étanchéité à l'eau (en position fermée) | 650 Pa |
| Étanchéité à l'air (en position fermée) | 650 Pa |
| Déduction hauteur de vitrage | 60 mm |
| Hauteur totale de l'aérateur | 75 mm |
| Ouverture géométrique | 0,015 m2/m |
| Opération | … En continu avec - manette - corde - tringle (avec guide de tringle vertical) |
| Longueur de l’aérateur | … mm Maximum 2500 mm sous garantie. |
| Scission à partir de la longueur de clapet | 1500 mm |
| Finition | Parcloses, mastic, ruban et caoutchouc de vitrage |
| Moustiquaire | Profilé intérieur amovible et perforé |

Veuillez consulter votre revendeur régional ou le département de projet DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ pour un support commercial et technique (instructions de pose et d'assemblage, listes de pièces, calculs, …).