# Bardage à ventelles filantes
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoWall Solid 30Z

## Description

Les lames DucoWall Solid 30Z offrent une grande capacité de ventilation avec des lames relativement petites. Les lames ‹ superpsables › forment un ensemble extrêmement solide et à l'abri du vandalisme. Ce robuste système de lames nécessite une structure portante minimale. Le système ‹ Direct Clip › de DUCO permet un montage très rapide.

## Modèles

### Lame

- Forme des lames	30Z

- Perforation		NP – non perforé

P1 – hauteur 21 mm x largeur 2,5 mm

P2 – hauteur 21 mm x largeur 18 mm

- Pas			37,5 mm

- Hauteur de lame	33 mm

- Profondeur de lame	31 mm

- Protection		Perforation

P1 comme protection anti-insectes

P2 comme protection anti-vermins

### Profil porteur

- Profil porteur 40/21 (Double)

  - Fixation directement à la structure sous-jacente.

  - Sans portée libre.

- Profil porteur 40/70 Double et 40/100 Double

  - Fixation à la structure sous-jacente avec les profilés en L fournis.

  - Convient à la portée libre.

| Type | Profondeur d’installation (mm) |
| --- | --- |
| 40/21 (Double) | 52 |
| 40/70 Double | 102 |
| 40/100 Double | 132 |

### Accessoires (+options)

- Cadre moustiquaire 2,3 x 2,3 mm

## Matériel et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Profils porteurs

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,5 mm

- Finition

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Réaction au feu

AS-s1,d0 (EN 13501-1)

### Surface libre

| Caractéristique | NP |  | P1 |  | P2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT | STD | +OPT | STD | +OPT |
| Surface visuelle libre | s.o. | s.o. | 60 % | s.o. | 86 % | 86 % |
| Surface physique libre | s.o. | s.o. | 34 % | s.o. | 48 % | 48 % |

### Valeurs de ventilation

| Caractéristique | NP |  | P1 |  | P2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT | STD | +OPT | STD | +OPT |
| Ce | s.o. | s.o. | 0,216 | s.o. | 0,234 | 0,232 |
| Facteur K aspiration | s.o. | s.o. | 21,43 | s.o. | 18,26 | 18,58 |
| Cd | s.o. | s.o. | 0,242 | s.o. | 0,271 | 0,266 |
| Facteur K extraction | s.o. | s.o. | 17,08 | s.o. | 13,62 | 14,13 |

Selon EN 13030

### Étanchéité à l'eau

| Vitesse v (m/s) | NP |  | P1 |  | P2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STD | +OPT | STD | +OPT | STD | +OPT |
| 0 | s.o. | s.o. | B | s.o. | B | B |
| 0,5 | s.o. | s.o. | B | s.o. | C | B |
| 1 | s.o. | s.o. | C | s.o. | C | B |
| 1,5 | s.o. | s.o. | C | s.o. | C | B |
| 2 | s.o. | s.o. | D | s.o. | D | C |
| 2,5 | s.o. | s.o. | D | s.o. | D | D |
| 3 | s.o. | s.o. | D | s.o. | D | D |
| 3,5 | s.o. | s.o. | D | s.o. | D | D |

Selon EN 13030

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999