Cloison à lamelles DucoWall Acoustic W 300

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Acoustic 300 : Dans cette version, deux lames de 150 sont placées l'une après l'autre afin d'obtenir une isolation acoustique optimale. Néanmoins, la profondeur d'installation reste limitée à 334 mm.

## Caractéristiques :

- Lames :

- Hauteur de la lame : 155,5 mm

- Pas de lame : 150 mm

- Profondeur de la lame : 142 mm

- Épaisseur du profil : minimum 1,5 mm

- Surface visuelle libre : 74 %

- Surface physique libre : 35%

- Profils porteur :

Extrusions en aluminium prévue d'une encoche pour la fixation des supports de lamelles

Les profils de support lourds 21/50 Multi et 50/50 : approprié pour entraxe montant, fixés sur les montants au moyen de profilés en L inclus

- Porte-lames : pièces moulées par injection en polyamide PA 6.6 renforcé de fibre de verre

- Profondeur de montage :

  - Profilé de support 50/50 ou 21/50 Multi : 334 mm

## Traitement de surface :

- Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)

- Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit version standard :

  - Facteur K - entrée d'air : 13,52

  - Facteur K - extraction : 13,52

  - Coefficient Ce: 0,272

  - Coefficient Cd: 0,272

### Débit version "+ options" :

  - Facteur K - entrée d'air : 16,00

  - Facteur K - extraction : 16,00

  - Coefficient Ce: 0,25

  - Coefficient Cd: 0,25

### Etanchéité à l'eau version standard :

  - v = 0,0m/s : classe A

  - v = 0,5m/s : classe B

  - v = 1,0m/s : classe B

  - v = 1,5m/s : classe C

  - v = 2,0m/s : classe C

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

### Etanchéité à l'au version "+ options" :

  - v = 0,0m/s : classe A

  - v = 0,5m/s : classe B

  - v = 1,0m/s : classe B

  - v = 1,5m/s : classe C

  - v = 2,0m/s : classe C

  - v = 2,5 m/s : classe D

  - v = 3,0m/s : classe D

  - v = 3,5 m/s : classe D

### Valeur d'amortissement

  - Rw (C;Ctr) (en dB) : 17 (-1;-3)

## Conforme ou testé selon les normes :

- Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)

- Qualanod (si finition anodisée)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe

- EN 13030 : étanchéité à l'eau et détermination des coefficients Ceet Cd

- EN 1990, EN 1991, EN 1999 : calculs de résistance

- EN ISO 10140 : mesures acoustiques