Lamellenwandsysteem DucoWall Acoustic W 300

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Acoustic 300 : Bij deze uitvoering worden twee 150-lamellen na elkaar geplaatst, zodat er een optimale geluiddemping gerealiseerd kan worden. Desalniettemin blijft de inbouwdiepte met 334 mm beperkt.

## Eigenschappen:

- Lamellen:

- Lamelhoogte: 155,5 mm

- Lamelstap: 150 mm

- Lameldiepte: 142 mm

- Profieldikte: minimum 1,5 mm

- Visuele vrije doorlaat: 74 %

- Fysische vrije doorlaat: 35 %

- Draagprofielen:

Aluminium extrusies voorzien van gleuf voor bevestiging van de lamelhouders.

De zware draagprofielen 21/50 Multi en 50/50: geschikt voor vrije overspanning, bevestigd op achterstructuur door middel van bijgeleverde L-profielen.

- Lamelhouders: spuitgietonderdelen vervaardigd uit Polyamide PA 6.6 glasvezelversterkt

- Inbouwdiepte:

  - Draagprofiel 50/50 of 21/50 Multi: 334 mm

## Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

- Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties

## Functionele karakteristieken:

### Debiet standaardversie:

  - K-factor aanzuig: 13,52

  - K-factor uitblaas: 13,52

  - Ce-coëfficient: 0,272

  - Cd-coëfficient: 0,272

### Debiet versie “+ opties”:

  - K-factor aanzuig: 16,00

  - K-factor uitblaas: 16,00

  - Ce-coëfficient: 0,25

  - Cd-coëfficient: 0,25

### Waterwerendheid standaardversie:

  - v = 0,0m/s: klasse A

  - v = 0,5m/s: klasse B

  - v = 1,0m/s: klasse B

  - v = 1,5m/s: klasse C

  - v = 2,0m/s: klasse C

  - v = 2,5m/s: klasse D

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

### Waterwerendheid versie “+ opties”:

  - v = 0,0m/s: klasse A

  - v = 0,5m/s: klasse B

  - v = 1,0m/s: klasse B

  - v = 1,5m/s: klasse C

  - v = 2,0m/s: klasse C

  - v = 2,5m/s: klasse D

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

### Dempingswaarde

  - Rw (C;Ctr) (in dB): 17 (-1;-3)

## Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat Seaside type A (indien gelakte afwerking)

- Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding

- EN 13030: waterwerendheid en bepaling Ce- en Cd-coëfficiënten

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: sterkteberekeningen

- EN ISO 10140: akoestische metingen