Lamellenwandsysteem DucoWall Acoustic W 75Z

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Acoustic W 75Z is een geluiddempend lamellenwandsysteem vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. Met één type lamel zijn twee esthetische toepassingen mogelijk: Z en L. De lamellen zijn aan de binnenzijde voorzien van geluiddempende, niet-ontvlambare minerale wol. De aluminium lamellen worden op kunststof lamelhouders geklikt.

## Eigenschappen:

- Lamellen:

Z-vormige aluminium extrusies die geclipst worden in lamelhouders

- Lamelhoogte: 74 mm

- Lamelstap: 60 mm

- Lameldiepte: 67 mm

- Profieldikte: minimum 1,5 mm

- Visuele vrije doorlaat: 76 %

- Fysische vrije doorlaat: 34 %

- Draagprofielen:

Aluminium extrusies voorzien van gleuf voor bevestiging van de lamelhouders

De lichte draagprofielen 30/12 en 50/12: bevestiging rechtstreeks op achterstructuur (zonder vrije overspanning)

De zware draagprofielen 21/50 Multi, 50/50 en 50/125: geschikt voor vrije overspanning, bevestigd op achterstructuur door middel van bijgeleverde L-profielen

- Lamelhouders: spuitgietonderdelen vervaardigd uit Polyamide PA 6.6 glasvezelversterkt

- Inbouwdiepte:

  - Draagprofiel 30/12 of 50/12: 79 mm

  - Draagprofiel 50/50 of 21/50 Multi: 117 mm

  - Draagprofiel 50/125: 192 mm

## Oppervlaktebehandeling:

- Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

- Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties

## Functionele karakteristieken:

### Debiet standaardversie:

  - K-factor aanzuig: 26,03

  - K-factor uitblaas: 29,86

  - Ce-coëfficient: 0,196

  - Cd-coëfficient: 0,183

### Debiet versie “+ opties”:

  - K-factor aanzuig: 26,03

  - K-factor uitblaas: 30,19

  - Ce-coëfficient: 0,196

  - Cd-coëfficient: 0,182

### Waterwerendheid standaardversie:

  - v = 0,0m/s: klasse B

  - v = 0,5m/s: klasse B

  - v = 1,0m/s: klasse C

  - v = 1,5m/s: klasse C

  - v = 2,0m/s: klasse D

  - v = 2,5m/s: klasse D

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

### Waterwerendheid versie “+ opties”:

  - v = 0,0m/s: klasse B

  - v = 0,5m/s: klasse B

  - v = 1,0m/s: klasse C

  - v = 1,5m/s: klasse C

  - v = 2,0m/s: klasse D

  - v = 2,5m/s: klasse D

  - v = 3,0m/s: klasse D

  - v = 3,5m/s: klasse D

### Dempingswaarde

  - Rw (C;Ctr) (in dB): 6 (0;-1)

## Voldoet aan of getest volgens de normen:

- Qualicoat Seaside type A (indien gelakte afwerking)

- Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)

- EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding

- EN 13030: waterwerendheid en bepaling Ce- en Cd-coëfficiënten

- EN 1990, EN 1991, EN 1999: sterkteberekeningen

- EN ISO 10140: akoestische metingen

## Optioneel inbraakwerend

Lamellenwand kan optioneel voorzien worden van draadnetten voor RC2 inbraakwerendheid.

Klasse 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015)