### 00.00.00	Elektronisch Geluiddempend ventilatierooster Duco ‘Ventilation & Sun Control’  TronicMax Largo

volgnr.  1

##### Omschrijving:

TronicMax Largo, thermisch, geïsoleerd, geluiddempende suskast met elektronische regeling met standaard ZR klep.

Afneembaar, geponst binnenrooster (insectenwering).

Bediening: op het rooster of op afstand.

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminium raam.

Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten in het Duco-netwerk.

Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten in het Duco-netwerk.

##### Materiaal:

Aluminium : EN AW – 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling : standaard naturel geanodiseerd (15 - 20 µm).

Gemoffeld polyester poedercoating (60 - 80 µm).

Kunststof onderdelen : ABS en slagvast (kleurvast en weerbestendig).

Dempingmateriaal: polyesterwol.

##### Uitvoering:

Kleur:	...

(alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar)

Standaard RAL 9010 of geanodiseerd F1 / Optioneel: Bi-color

Kleur kopschot: …

Zwart

##### Technische specificaties:

Geluidsniveauverschil volgens NEN EN ISO 717

| TronicMax | Luchtspleet | Dne, W (C;Ctr) in dB open stand | Dne, A in dB(A) open stand | Dne, Atr in dB(A) open stand | Rq, Atr in dB(A) open stand | Dne, W (C;Ctr) in dB gesloten stand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largo | 10 mm | 54 (-1;-4) | 53 | 50 | 20,8 | 62 (-1;-4) |
|  | 15 mm | 50 (-1;-3) | 49 | 47 | 19,5 | 62 (-2;-5) |
|  | 20 mm | 47 (-1;-4) | 46 | 43 | 17,3 | 61 (-2;-5) |
|  | 25 mm | 43 (-1;-4) | 42 | 39 | 13,6 | 58 (-1;-4) |

| TronicMax | Luchtspleet | Ventilatiecapaciteit (q1, L0) (m³/h) |  | Ventilatiecapaciteit bij dagmaat rooster L = 1 meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (q1, 2Pa) per m (L0, 2Pa) L0 = - 0,01 | (q1, 10Pa) per m (L0, 10Pa) L0 = - 0,01 | Qn, 2Pa | Qn, 10Pa |
| Largo | 10 mm | 86,7 | 72,8 | 87,6 | 73,5 |
|  | 15 mm | 92,5 | 80,8 | 93,4 | 81,6 |
|  | 20 mm | 141,5 | 127,1 | 142,9 | 128,4 |
|  | 25 mm | 152,9 | 109,3 | 154,4 | 110,4 |

Afmeting (mm):				…

Maximaal onder garantie (TronicMax):	Glasplaatsing (mm): 2.500.

Kalfplaatsing (mm): 4.000.

Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000.

Gesplitste klep vanaf 1.500 mm, en optioneel dubbele bediening.

Kasthoogte (mm):			105 (excl. L-profiel).

Waterwerendheid (in gesloten stand):	1050 Pa.

Windwerendheid (in gesloten stand):	600 Pa.

Sterkte en stijfheid (Pa):			Voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.

Glasaftrek:				135 mm.

Glasgootbreedte:				… mm.

Vrij te bepalen

Tussenregel:				… mm.

Vrij te bepalen

Inbouwhoogte bij compacte plaatsing op tussen regel (= compacte kalfplaatsing): 	115 mm.

Roosterhoogte:				Plaatsing op glas (mm): 150.

Op tussenregel (mm): 155.

Compacte plaatsing op tussenregel (mm): 145.

Inbouwdiepte (mm):			315.

Kastdiepte (mm):				357.

Thermische onderbreking: 		T1 t/m T6.

Uitvoering:				Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber.

Bediening: 				…

Automatisch

Regeling:				Servomotor.

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid:				mm

Meetcode:

##### Opmerking:

Bekabeling t.b.v. RF-aansturing, door 230 VAC aansluiting waarbij kabel vaste kern naar het rooster voor voeding servomotor (3-aderig of 3 x 1,5 mm²).

Bekabeling t.b.v. Wired-aansturing, door 24 VDC aansluiting waarbij kabel vaste kern naar het rooster voor voeding servomotor (2 x 0,8 mm²) en communicatie (3 x 0,8 mm²) of 5-aderig (0,8 mm²).

Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Van toepassing binnen het DucoTronic System (Wired) en DucoTronic Plus System (Wired).

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.