### 00.00.00	Elektronisch Geluiddempend ventilatierooster DUCO Ventilation & Sun Control  TronicMax Medio HD

volgnr.  1

##### Omschrijving:

TronicMax Medio HD is een thermisch geïsoleerde, geluiddempende suskast met elektronische regeling met standaard ZR klep. De TronicMax in HD-uitvoering voor plaatsing (compacte kalfplaatsing) in/onder een hellend dak met een minimale hellingshoek van 25 graden en een dakdikte van 151 tot 200 mm

Afneembaar, geponst binnenrooster (insectenwering)

Bediening: op het rooster of op afstand

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminium raam

Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten in het Duco-netwerk

##### Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Oppervlaktebehandeling: standaard naturel geanodiseerd (15 - 20 µm)

Gemoffeld polyester poedercoating (60 - 80 µm)

Kunststof onderdelen: ABS en slagvast (kleurvast en weerbestendig)

Dempingmateriaal: polyesterwol

##### Uitvoering:

Kleur:	...

(alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar)

Standaard RAL 9010 of geanodiseerd F1 / Optioneel: Bi-color

Kleur kopschot: …

Zwart

##### Technische specificaties:

Geluidsniveauverschil volgens NEN EN ISO 717

| TronicMax HD | Luchtspleet | Dne, W (C;Ctr) in dB open stand | Dne, A in dB(A) open stand | Dne, Atr in dB(A) open stand | Rq, Atr in dB(A) open stand | Dne, W (C;Ctr) in dB gesloten stand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medio | 10 mm | 47 (0;-3) | 47 | 44 | 12,9 | 63 (-2;-5) |
|  | 15 mm | 45 (-1;-3) | 44 | 42 | 12,9 | 64 (-2;-6) |
|  | 20 mm | 40 (0;-3) | 40 | 37 | 9,4 | 58 (-1;-3) |
|  | 25 mm | 40 (-1;-3) | 39 | 37 | 10,0 | 59 (-1;-4) |

| TronicMax HD | Luchtspleet | Ventilatiecapaciteit (q1, L0) (m³/h) |  | Ventilatiecapaciteit bij dagmaat rooster L = 1 meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (q1, 2Pa) per m (L0, 2Pa) L0 = 0,01 | (q1, 10Pa) per m (L0, 10Pa) L0 = - 0,02 | Qn, 2Pa | Qn, 10Pa |
| Medio | 10 mm | 59,3 | 72,2 | 58,7 | 73,6 |
|  | 15 mm | 86,7 | 81,3 | 85,8 | 82,9 |
|  | 20 mm | 89,1 | 51,2 | 88,2 | 52,2 |
|  | 25 mm | 103,8 | 115,2 | 102,8 | - |

Afmeting (mm):	…

Maximaal onder garantie (TronicMax HD):	Compacte kalfplaatsing (compacte plaatsing op tussenregel) (mm): 2.500

Gesplitste klep vanaf 1.500 mm, en optioneel dubbele bediening

Kasthoogte (mm):	105 (excl. L-profiel)

Waterwerendheid (in gesloten stand):	1050 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand):	600 Pa

Sterkte en stijfheid (Pa):	Voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse

Glasaftrek:	135 mm

Glasgootbreedte:	… mm

Vrij te bepalen

Tussenregel:	… mm

Vrij te bepalen

Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing: 	115 mm

Roosterhoogte (mm):	145

Inbouwdiepte (mm):	215

Kastdiepte (mm):	257

Thermische onderbreking: 	T1 t/m T4

Uitvoering:	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Bediening:	…

Automatisch

Regeling:	Servomotor

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	mm

Meetcode:

##### Opmerking:

Bekabeling t.b.v. Wired-aansturing, door 24 VDC aansluiting waarbij kabel vaste kern naar het rooster voor voeding servomotor (2 x 0,8 mm²) en communicatie (3 x 0,8 mm²) of 5-aderig (0,8 mm²)

Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij DUCO Ventilation & Sun Control.

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van DUCO Ventilation & Sun Control voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Van toepassing binnen het DucoTronic System (Wired) en DucoTronic Plus System (Wired)

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest