### Zelfregelend Geluiddempend ventilatierooster - DUCO Ventilation & Sun Control - DucoMax Alto ZR 10 Pa

##### Omschrijving:

DucoMax Alto ZR 10 Pa is een thermisch geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster, op maat voor de utiliteit, ontworpen voor een drukverschil van 10 Pa.

Afneembaar, geponst binnenrooster (insectenwering).

Afdichting: Klepventilatierooster.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open/gesloten stand is zichtbaar vanop afstand dankzij een groen/rood indicatie.

Geschikt voor plaatsing in of op houten, kunststof of aluminium raam.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte).

##### Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof onderdelen: ABS en PP (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Dempingmateriaal: polyesterwol

##### Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm

Kleuranodisatie volgens Qualanod, laagdikte 15-20 µm

##### Beschikbare kleuren:

- Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur

- DAR

- Bi-color

- Kleuranodisatie

- Mogelijke kleuren kopschotten: wit/zwart

##### Technische specificaties

Ventilatiecapaciteit + Geluidsniveauverschil volgens NEN EN ISO 717

| DucoMax Alto ZR 10 Pa | Luchtspleet | Ventilatiecapaciteit bij dagmaat rooster L = 1 meter | Vaste correctiefactor in meter | Akoestische waarde Dne,W (C;Ctr), in dB |  | Warmtedoorgangs-coëfficient (U-waarde) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1, 10Pa | L0, 10Pa | Open stand | Gesloten stand | W/m2/K |
|  | 10 mm | 67,0 | 0,01 | 46 (-2;-6) | 60 (-2;-6) | 2,58 |
|  | 15 mm | 116,7 | 0,01 | 42 (-1;-5) | 58 (-2;-5) | 2,58 |
|  | 20 mm | 151,8 | 0,01 | 40 (-1;-4) | 57 (-2;-6) | 2,58 |
|  | 25 mm | 216,8 | 0,01 | 38 (-1;-4) | 56 (-2;-5) | 2,58 |

Afmeting (mm):	…

Maximaal onder garantie:	Glasplaatsing (mm): 2.500

Kalfplaatsing (mm): 4.000

Compacte kalfplaatsing (onzichtbaar op raamkader) (mm): 4.000

Topplaatsing (op het kozijn) (mm): 4.000

Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, en dubbele bediening

Kasthoogte (mm):	105 (excl. L-profiel)

Waterwerendheid (in gesloten stand):	1050 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand):	600 Pa

Sterkte en stijfheid (Pa):	Voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.

Glasaftrek (mm):	135

Glasgootbreedte:	… mm

Vrij te bepalen

Kalfprofiel:	… mm

Vrij te bepalen

Inbouwhoogte bij

compacte kalfplaatsing / topplaatsing:	115 mm

Roosterhoogte:	Plaatsing op glas (mm): 150

Met kalfprofiel (mm): 155

Met compacte kalf (onzichtbaar op raamkader) (mm): 145

Topplaatsing (mm): 105 + 20

Inbouwdiepte (mm):	265

Kastdiepte (mm):	307

Thermische onderbreking: 	T1 t/m T5

Uitvoering:	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Ankers en L-profielen

Bediening: 	…

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang

Regelbaarheid i.f.v. drukverschil:	P3

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	mm

Meetcode: