### Zelfregelend Geluiddempend ventilatierooster - DUCO Ventilation & Sun Control - DucoMax Medio ZR 5 Pa

##### Omschrijving:

DucoMax Medio ZR 5 Pa is een thermisch geïsoleerd, geluiddempend, zelfregelend klepventilatierooster, op maat voor de utiliteit, ontworpen voor een drukverschil van 10 Pa.

Afneembaar, geponst binnenrooster (insectenwering).

Afdichting: Klepventilatierooster.

Bediening: is traploos regelbaar.

Open/gesloten stand is zichtbaar vanop afstand dankzij een groen/rood indicatie.

Geschikt voor plaatsing in of op houten, kunststof of aluminium raam.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte).

Levering onder KOMO-Attest.

##### Materiaal:

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof onderdelen: ABS en PP (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Dempingmateriaal: polyesterwol

##### Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm

Kleuranodisatie volgens Qualanod, laagdikte 15-20 µm

##### Beschikbare kleuren:

- Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur

- DAR

- Bi-color

- Kleuranodisatie

- Mogelijke kleuren kopschotten: wit/zwart

##### Technische specificaties

| DucoMax Medio ZR 5 Pa | Luchtspleet | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 5 Pa in (dm³/s/m) | Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde) | Akoestische waarden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W/m²/K | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB | Dn,e,Atr* (open stand) in dB | Rq,A* in dB | Rq,Atr* in dB |
|  | 10 mm | 18,6 | 2,58 | 44 (-1;-4) | 43 | 40 | 13,5 | 10,5 |
|  | 15 mm | 34,3 | 2,58 | 40 (-1;-4) | 39 | 36 | 11,5 | 8,5 |
|  | 20 mm | 41,0 | 2,58 | 39 (-2;-4) | 37 | 35 | 11,1 | 9,1 |
|  | 25 mm | 65,9 | 2,58 | 37 (-1;-4) | 36 | 33 | 10,9 | 7,9 |

* Volgens NEN EN ISO 717

Afmeting (mm):	…

Maximaal onder garantie:	Glasplaatsing (mm): 2.500

Kalfplaatsing (mm): 4.000

Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000

Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, en dubbele bediening

Kasthoogte (mm):	105 (excl. L-profiel)

Waterwerendheid (in gesloten stand):	1050 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand):	600 Pa

Sterkte en stijfheid (Pa):	Voldoet volgens norm NEN 6702 aan drukken tot de hoogste klasse.

Glasaftrek (mm):	135

Glasgootbreedte:	… mm

Vrij te bepalen

Kalfprofiel:	… mm

Vrij te bepalen

Inbouwhoogte bij

compacte kalfplaatsing / topplaatsing:	115 mm

Roosterhoogte:	Plaatsing op glas (mm): 150

Met kalfprofiel (mm): 155

Met compacte kalf (mm): 145

Inbouwdiepte (mm):	215

Kastdiepte (mm):	257

Thermische onderbreking: 	T1 t/m T4

Uitvoering:	Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Ankers en L-profielen

Bediening: 	…

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang

Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	mm

Meetcode: