### 00.00.00	Vorstbeveiliging Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W

##### Omschrijving:

De Pre-Heater is een vorstbeveiliging op basis van een elektrische weerstand van maximaal 1425W die optioneel toegepast kan worden in de ODA-aansluiting van een DucoBox Energy Comfort (Plus).

De Pre-Heater werkt als een kanaalverwarmer en beschermt zo de warmtewisselaar van de DUCO ventilatie-unit tegen invriezen. Hiertoe zit in elke ventilatie-unit van DUCO ook een onbalansregeling. Deze onbalansregeling wordt uitgesteld bij het gebruik van een Pre-Heater.

##### Werking:

De weerstand wordt modulerend aangestuurd op basis van diverse temperatuurmetingen in de ventilatie-unit.

##### Uitvoering:

Materiaal:	EPP-behuizing (Expanded Polypropylene)

Kleur:	Zwart

##### Technische specificaties

Afmetingen (BxHxD) (mm):	392 x 212 x 257

Gewicht (g):	2450

Werkingsgebied:	Tussen -15 en +40 °C

Aansluitdiameter:	2 x ø 180 (F)

Elektrische voeding:	230V

Piekvermogen:	1425W

Max. opgenomen stroom:	6,2A

Communicatie:	rechtstreeks met de DUCO ventilatie-unit via voorgemonteerde communicatiekabel

##### Toepassing:

Plaatsing:

Optioneel op de DucoBox Energy Comfort (Plus), in de ODA-leiding tussen de doorvoeropening en de ventilatie-unit

Aansluitingen:

De behuizing is voorzien van 2 x D180 kanaalaansluitingen. Door gebruik te maken van de DUCO aansluitstukken met rubber kan de Pre-Heater op de DucoBox Energy Comfort (Plus) of in het ODA-kanaal geplaatst worden.

##### Montage:

Plaatsing:	Door een erkend installateur – videohandleiding beschikbaar op www.duco.tv.

Aansluitwijze:	Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).